| 首页 | 公司简介 | 产品展台 | 开发生产 | 资料下载 | 技术支持 | 解决方案 | 展会消息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代理经销 | 集成电路 | 高频微波 | 消费电子 | 工控网络 | 安防报警 | 光纤光电 | 汽车电子 |
| 合作交流 | 留言本 | 友情连接 | 热卖产品 | 销售网络 | 招聘加盟 | 新品介绍 | 联系我们 |

智能压力变送器DTRANS PO2 操作说明

1.级别

两个级别：

为了使变送器的操作简单明了，JUMO DTRANS PO2 的功能分为两个级别，可以通过变送器上的三个操作键进入着两个级别。操作键在压力变送器保护盖下，通过操作键可以显示，修改各种参数，也可依据SETUP程序组态，SETUP程序需额外订购。

显示级：

正常操作条件下，仪表处于显示级，通过操作▲或▼键可以显示压力，输出电流，传感器温度，

最大值和最小值。仪表上电并自检完后处于显示级，仪表显示最新所选的显示。（出厂新表， 显

示压力）。

参数级：

在本级别，可以检查或修改变送器测量零点，测量量程，大气压零点，测量单位，阻尼和故障

状态下的输出电流等参数。

2.显示级：

变送器上电后将显示显示级所选择的最后选项，本例子参考一台出厂仪表，显示第一选项。

| 操作 | 功能 | 显示（例子） |
| --- | --- | --- |
| 按▼键 | 当前压力指示值 | +1.422BAR |
| 按▼键 | 所存最大压力值 | +4.730MAX |
| 按▼键 | 所存最小压力值 | -0.354MIN |
| 按▼键 | 传感器温度 | +23.1℃ |
| 按▼键 | 输出电流指示 | +13.1MA |
| 按▼键 | 以%显示压力大小 | +5.69% |

备注:操作顺序可通过▲键在反方向上进行

或

按  键>1S

P

或

或

或

或

或

按  键>3S

P

按  键>1S

P

按  键>1S

P

按  键>1S

P

按  键>1S

P

按  键>1S

P

按  键>1S

P

按  键>1S

P

按  键>1S

P

按  键>1S

P

按  键>1S

P

按  键>1S

P

按  键>1S

P

按  键>1S

P

按  键>1S

P

键操作顺序：

测量压力值

最大压力值

最小压力值

温  度  ℃

重新设定最小压力

重新设定最大压力

压力显示单位

输出电流MA

百分数显示压力

输出电流始点

输出电流终点

阻尼值

测量零点（盲校）

测量量程（盲校）

大气压零点调校

电流发生器

故障电流

键 锁 定

特 征 曲 线

开 方 根 始 点

版 本 号

显示级                     参数级

停止键操作>120S

备注：显示短暂闪烁后，变送器接受变更值，大气压零点调校对绝压变送器无效。

3.参数级

| 操作 | 功能 | 显示(例子) | 可能的设定 | 使用键 | 参见章节 “校验详细说明” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按P键>1S | 重新设定所存最小压力值 | -00.35PMIN | 重新设定 | ▲和▼>2秒 | 峰值指示 |
| 按P键>1S | 重新设定所存最大压力值 | +5.445PMAX | 重新设定 | ▲和▼>2秒 | 峰值指示 |
| 按P键>1S | 单位显示和设定 | P1 BAR | Mbar Bar PSI MmHg MmH20 FtH2O InH20 MH20 Mpa Torr Kpa Kgcm2 | ▲和▼>2秒 | 单位 |
| 按P键>1S | 输出电流始点的显示和设定(对应测量零点) | +4.00 P2 MA | 3.85~21.50 MA | ▲或▼ | 输出电流始点和终点 |
|  |  |  | 4 MA | ▲和▼>2秒 |  |
| 按P键>1S | 输出电流始点的显示和设定(对应测量零点) | +20.00 P3 MA | 3.85~21.50 MA | ▲或▼ | 输出电流始点和终点 |
|  |  |  | 20 MA | ▲和▼>2秒 |  |
| 按P键>1S | 阻尼的显示和设定(时间常数) | +0.1 P4 SEC | 0.0~100.00秒 | ▲或▼ | 阻尼 |
| 按P键>1S | 测量零点的显示和设定 (盲校) | +0.0 P5 % | 公称测量范围上限值的 -110~+110%(表压)或-10~+210%(绝压) | ▲或▼ | 测量零点盲校 |
| 按P键>1S | 测量量程的显示和设定 (盲校) | +100.0 P6 % | 公称测量范围上限值的 -10~+210% | ▲或▼ | 测量测量盲校 |
| 按P键>1S | 大气压零点调校 (不适于绝压变送器) | +0.059 P7 % | 0.000 | ▲和▼>2秒 | 大气压零点调校 |
| 按P键>1S | 电流发生器的设定和驱动 | +3.85 P8 MA | 选择: 3.85 MA 4.00 MA 12.00MA 20.00MA 21.50MA | ▲或▼ | 电流发生器 |
|  |  |  | 驱动输出 | ▲和▼>2秒 |  |
| 按P键>1S | 故障电流的显示和设定 | 21.50MA P9 MA | 21.50MA 3.85MA | ▲或▼ | 故障情况下输出电流 |
| 按P键>1S | 键锁定功能的显示和设定 | O P10 | O：无锁定 LA：全锁定 LO：除测量零点外全 锁定 LS：：除测量量程外全 锁定 | ▲或▼ | 键锁定 |

| 按P键>1S | 特征曲线的显示和设定 | LIN P11 | LIN： 线性 SRLIN：开方根，小于 起始点线性 SROFF：开方根，小于 起始点小信号 切除 | ▲或▼ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按P键>1S | 以公称测量范围上限值的%显示和设定开方根特性 起始点 | 9.400 P12 | 5.0%~15.0% | ▲或▼ |  |
| 按P键>1S | 显示仪表版本 | 1.02 P13 |  | ▲或▼ | 仪表版本 |

更多产品请看本公司产品专用销售网站:

商斯达中国传感器科技信息网：http://www.sensor-ic.com/   商斯达工控安防网：http://www.pc-ps.net/

商斯达电子 元器件网：http://www.sunstare.com/          商斯达微波光电产品网:HTTP://www.rfoe.net/

商斯达消费电子产品网://www.icasic.com/                 商斯达实业科技产品网://www.sunstars.cn/

传感器销售热线：欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘 ；产品凡多，未能尽录，欢迎来电查询。

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室

电话：0755-83376489 83376549 83607652 83370250   83370251   82500323

传真：0755-83376182  （0）13902971329  MSN: SUNS8888@hotmail.com

邮编：518033   E-mail:szss20@163.com     QQ: 195847376

深圳赛格展销部：深圳华强北路赛格电子市场2583号 电话：0755-83665529   13823648918 FAX:0755-82914956

技术支持: 0755-83394033 13501568376

北京分公司：北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号    TEL：010-81159046  82615020  13823791822  FAX：010-62543996

上海分公司：上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号    TEL：021-28311762  56703037  13823676822  FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所)      西安劳动南路88号电子商城二楼D23号

TEL：029-81022619  13072977981  FAX:029-88789382