DS7060CHI

操作手册

P/N：30658F

键盘快速操作指令

布防系统

正常布防	PIN+[On]

周界布防，无进入延迟	PIN+[No Entry][Perimeter Only]

周界布防，有进入延迟	PIN+[Perimeter Only]

最大安全布防	PIN+[No Entry][On]

强制布防	PIN+ 布防类型+[Bypass]

防区旁路	PIN+[Bypass]+防区号

自定义布防	PIN+[#]+[4]

快速布防	[#]+[On]

撤防系统

PIN+[OFF]

其它系统操作指令

警铃模式	PIN+[#][7]

防区测试	PIN+[#][8][1]

读警报记录 	PIN+[#][8][9]

电池测试	PIN+[ System Reset ]

通信主机测试	PIN+[#][8][2]

火警复位	PIN+[ System Reset ]

火警故障	PIN+[OFF]静音，PIN+[ System Reset ]清除

遥控编程拔号	PIN+[#][8][3]

遥控编程响应	PIN+[#][8][6]

本机电池/发声器测试	PIN+[#][8][5]

错误显示	PIN+[#][8][7]

错误显示复位	PIN+[ System Reset ]

清除防区旁路	PIN+[Bypass][*]清除

使用访客代码	PIN+[#][8][4]

目  录

1.0	系统概述	5

2.0	技术参数	5

2.1 外壳	5

2.2 温度	5

2.3 电源	5

2.4 输出	5

2.5 防区	5

2.6 键盘	5

2.7 通信主机	5

2.8 用户	5

2.9 防雷电保护	5

2.10 盗警 /火警防区输入	5

2.11 占线说明	6

3.0	机壳安装	6

3.1 安装外壳	6

3.2 安装控制 /通信主机	6

4.0	主机终端线路	6

5.0	操作指南	7

5.1 了解 DS7443，DS7445和 DS7447 键盘	7

5.2 个人密码 (PIN)	8

5.3 系统布防	8

5.4 快速布防系统	9

5.5 简易退出	9

5.6 撤防系统/静音报警	10

5.7 强制布防	10

5.8 自动旁路	10

5.9 防区旁路	10

5.10 警铃模式	11

5.11 防区测试	11

5.12 本机电池/发声器测试	11

5.13 通信主机测试	12

5.14 显示报警记录	12

5.15 火警复位 /火警故障	12

5.16 遥控编程拨号及响应	13

5.17 错误显示	13

5.18 胁持代码	14

5.19 访客代码	14

5.20 紧急步骤	14

5.21 紧急键盘报警	14

5.22 火情避险	14

6.0	如何编程 DS7060CHI	15

7.0	编程 DS7060CHI	16

7.1 地址01-防区编程	16

7.2 地址 02 -防区旁路	17

7.3 地址 03 -防区设置	18

7.4 地址 04 - 输出类型	18

7.5 地址 05-防区响应时间	18

7.6 地址 06-编程响应时间	19

7.7 地址 07-防区复位选项	19

7.8 地址 08-输出	19

7.9 地址  09 -用户控制	20

7.10 地址 10 - 综合控制	22

7.11 地址 11 -键盘设置	22

7.12 地址 12到 18-液晶标签	23

7.13 地址19 -特殊键	23

7.14 地址 20-报警报告控制	23

7.15 地址 21 -电话号码控制	24

7.16 地址 22 -拨号次数	25

7.17 地址 23 -延迟时间	25

7.18 地址 24 -键盘报告	25

7.19 地址 25 -防区报警报告	26

7.20 地址 26 -防区报警复位报告	26

7.21 地址 27 -防区故障报告	26

7.22 地址 28 -防区故障复位报告	26

7.23 地址 29 -防区旁路报告	27

7.24 地址 30 -防区旁路复位报告	27

7.25 地址 31 -布防，撤防，胁持报告	27

7.26 地址 32 -电池，AC报告	27

7.27 地址 33 -编程报告	28

7.28 地址 34 -系统报告	28

7.29 地址 35-退出错误，最近布防，通信失败报告	28

7.30 地址 36- 测试报告，系统测试	28

7.31 地址 37-帐户代码	29

7.32 地址 38 -电话1 格式 & 地址 39 -电话 2 格式	29

7.33 地址 40-41  电话 1 (报告)  地址 42-43  电话 2 (报告)  地址 44-45  电话 3 (遥控编程)	29

7.34 地址 46- 编程员代码和主码	29

7.35 地址 47 - EEPROM预设值	30

7.36 地址 48 -自动测试报告时间间隔	30

7.37 地址 49 -首次自动测试报告前的小时数	30

7.38 地址 50 - AC 交流电断电报告延时	30

7.39 地址51 – 键盘语言编程	30

7.40 地址53 – 历史记录控制	30

7.41 地址54 – 自定义布防	31

7.42 地址58 – 自定义响铃	31

8.0	报告编程	31

8.1 建议值	31

8.2 寻呼格式	31

8.3 发送数值	32

# 1.0	系统概述

DS7060CHI控制/通信主机是一个综合防盗防火报警系统。它可支持多达6个输入防区和15个独立用户。有4个键盘作为系统的用户界面，同时安装员可用于编程。

# 2.0	技术参数

## 2.1 外壳

外壳用22Ga(0.65mm)的冷轧钢制成，其尺寸为：9.25英寸宽，10.25英寸高，3英寸深(23.5cm宽，26cm高，7.6cm深)。门上有一个符合DS标准锁(可选件)的锁扣。后部有一小槽，并有带插销开关的可选防拆开关安装支架。

## 2.2 温度

- 工作环境温度：0C49C

- 存放环境温度：-28C66C

## 2.3 电源

- 输入电源：16.5VAC，20VA，50或 60Hz

- 辅助调节电源：1212.5VDC，0.75A

- 辅助电源的电压范围：1013.8VDC

- 可选备用电池(P334)：12V，7.0AH

- 主机电流：65mA

- DS7443键盘电流：45mA，待机；45mA，报警

- DS7445键盘电流：75mA，待机；75mA，报警

- DS7447键盘电流：100mA，待机；100mA，报警

## 2.4 输出

- 可编程输出 1*	固态，接地(最大为500mA)

- 可编程输出 2*	固态，接地(最大为500mA)

- 可编程输出 3**	接点开关在750毫安时，电压为12伏

注：*  表示可编程输出1和可编程输出2的总电流值不能超过750毫安

**表示可编程输出3和键盘的总电流值不能超过750毫安

## 2.5 防区

- 6个防区

- 防区响应时间：所有6个防区的响应时间都可编程为300100ms，或编程为10ms—2.5秒之间的某个时间(所有防区共用)。通电后，防区被忽略15秒；系统复位后，防区被忽略2秒。

## 2.6 键盘

- 键盘总数：	4个键盘

- 系统导线总长的最大值：	305m

- 导线类型：	22 AWG (0.8mm)

注意：使用#22(0.8mm)导线时，键盘与主机的距离 可达300米。键盘可串连或射出式连接，且每条导线上最多 可连接两个键盘。

## 2.7 通信主机

以单份、双份和备份报告的形式，向两个电话号码发送报告。通讯格式有3/1，3/1E，3/1带奇偶，3/1E带奇偶，4/1，4/2，高速 4/9，寻呼，Contact ID，SIA(110 和300波特)，和个人拔号等。

通信当量值为 0.1B。

## 2.8 用户

系统最多允许有15个独立用户。每个用户都有自己的PIN个人密码  (在键盘输入此4位数代码)。

## 2.9 防雷电保护

装有防雷电和静电释放的保护装置。

## 2.10 盗警/火警防区输入

- 电路数量：主机板有6条电路

- 线端电阻：2.21千欧

注：仅用于4 线烟感探测器。

## 2.11 占线说明

控制主机有占线功能，当主机向中心站发送报警或监察报告时，则会使内部电话线无效。

# 3.0	机壳安装

DS7060CHI控制 /通信主机和机壳是一起装运的。主机仍需安装在机壳内。机壳固定在墙上。所需配件与机壳的控 制部件都在包装箱内。

## 3.1 安装外壳

注：主机应安装于有限制进入的地方，并应安装在墙上。

注意：主机只能由已授权的服务人员安装。

- 以外壳为模板，在安装面上标出安装孔。

- 安装外壳，初步固定螺丝。

- 在外壳上打出所需的导线入口。

## 3.2 安装控制 /通信主机

注意：主机对静电很敏感。在操作主机前，应使操作员处于接地状态，以释放体内的静电。

例如：在操作主机前，将地线接到外壳上。在安装主机时，应一直保持接地状态。

- 将两个支撑杆插入(外壳上的)主机支撑孔，如下图所示。

- 将主机PCB底板的顶部推入支撑口。

- 主机一旦进入支撑口，就应落在两根支撑杆上。

- 使用两颗螺丝钉把电路板与外壳固定。

注意：一旦主机安装完毕，在机壳顶部接上地线。

# 4.0	主机终端线路

警告：在检查此设备前，应断开所有的电源，包括变压器和电池。电话的连线也要断开。任何一次编程后，都要进行一次全面的功能测试。

注意：不正确的连线可能损坏设备。

说明：键盘、电话或警铃的连线不能共用。

# 5.0	操作指南

## 5.1 了解 DS7443，DS7445和 DS7447 键盘

DS7443是一个6防区发光二极管(LED)键盘；它的LED灯用于表示系统的防区。

DS7445是一个8防区发光二极管(LED)键盘；它的LED灯用于表示系统的防区 (不使用防区7和防区8的LED 灯)

DS7447是一个字母数字式液晶显示键盘。

所有3个键盘都可显示主机不同功能的信息。一个内置发声器用于响应键盘输入，并可用作内部 警告装置。

音量控制(仅对DS7445和DS7447)：使用[1][4]和[*]键可调节键盘发声器的音量。同时按[1]和[*]，可提高音量;同时按[4]和[*]，可降低音量。 此音量调节不会影响报警时的音量。

背景光控制(仅对DS7447)：使用[3] [6]和[*]键可调节显示背景灯的亮度。同时按[3]和[*]，可提高亮度；同时按[6]和[*], 可降低亮度。

注意：背景灯和音量调节后，必须布防再撤防系统一次，以将此信息储存到主机中。如果在主机布防前断电的话，背景灯的亮度和发声器的音量都会回到出厂预设值。

DS7447        DS7443DS7445

下表有助于了解LED所表示的内容。

| 灯光 | 熄灭 | 闪亮 | 恒亮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布防(红) | 主机撤防 | 退出延迟正在进行或有报警 | 主机已布防且无报警 |
| 状态(绿) | 一个或多个防区未准备好布防 | 一个或多个防区被旁路 | 所有防区都已准备好布防 |
| 电源(绿) | 主机已断电。无AC或电池。 | 主机有问题。 | 正常操作。 |
| 火警(红) | 无火警 | 一个火警防区在报警 | 有一个火警故障 |
| 周界*(黄) | 周界未布防 | 该灯不闪 | 周界已布防 |
| 监察*(黄) | DS7060CHI不用此灯 | 未使用 | 未使用 |
| 警铃静音*(黄) | 警铃不需或未被静音 | 该灯不闪 | 警铃已静音。 如果要清除，输入火警复位指令 |
| 故障*(黄) | 无故障 | 该灯不闪 | 有故障 |
| 防区LEDs**(红) | 无防区报警 | 一个防区(1-6)在报警 | 防区(1-6)未作好布防准备或火警防区有故障 |

*=只有DS7445上有此灯                   **=DS7443和DS7445上有此灯

## 5.2 个人密码 (PIN)

个人密码(PIN)是一个4位数代码，用户在键盘上输入密码，才可进入系统。每个用户号001-015可有一个PIN。用户号用于识别使用系统的每个人。有15个用户号 (001-015)。

此系统最多有15个不同的PIN，每个为 4位数。每个用户号只能有一个PIN。如果将同一个PIN分配给多个用户，键盘将会发出3声表示错误的鸣叫，且不会作改动。

用户号001被指定为主码。它可用于增加，删除，读取或更改其它的PIN。

用户号001的出厂预设值为1234。该代码必须更改。PIN不能编程为通常的序列，如1111或2468，因为它们很容易被盗用。

增加一个PIN (个人密码)

下表将指导您采用必要的步骤来增加或更改一个 PIN。建议在 DS7447键盘上进 行这种操作。

DS7443 或DS7445的键盘上无可视提示。

| 个人密码更改步骤 | 操作顺序 | 接收后将显示 |
| --- | --- | --- |
| #1 进入主码编程模式 | [主代码]+[#][0] | “输入用户号”(001..015) |
| #2 输入用户号 | [0][0][1]到[0][1][5] | “输入PIN” |
| #3 输入PIN | 任何4位数(每个用户须有不同的PIN) | 再次输入PIN及# |
| #4 再次输入PIN+[#]键 | PIN(如上相同的4位数)+[#] | 一次长鸣以表示接受新的PIN |

注意：用户 014和 015可用作胁持和访客代码。详情参见地址 09 ---用户控制

注意：您不能重读用户 PIN号码。您应保留一份单独的清单以备将来参考。

取消一个PIN

输入一个[主码][#][0]，和要取消的 PIN的用户号，再输入 [#]，就可取消此PIN。不能取消用户码 001。

## 5.3 系统布防

绿色状态灯必须为恒亮，且 DS7443或 DS7445键盘上无防区灯显示。DS7447必须显示“准备布防 Ready to Arm”后，才可用以下某一指令来布防系统。

如绿色状态灯不亮，或防区灯在DS7443或DS7445键盘上显示，或DS7447显示未准备好“Not Ready”, 参见“强制布防”或“防区旁路”，再用其它方式布防系统。

下表列出了五种正常布防系统的方法。

| 布防类型 | 操作程序 | 出现的现象 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正常布防 无人在现场。 进入/退出延迟有效 | 商业模式 PIN + [On] 住宅模式 [#] + [On] | - 红色布防灯开始闪烁。 - 绿色状态灯关闭。 - 显示“Armed”布防(DS7447) - 退出延迟期间显示“Exit Now”即时退出(DS7447) - 一次鸣叫。 - 退出延迟期后，红色布 防灯恒亮。 | 在退出延迟期间 退出现场。 |
| 周界即时布防 有人在现场。 无进入延迟。 | 商业模式 PIN + [No Entry] + [Perimeter Only] 住宅模式 [#] + [No Entry] + [Perimeter Only] | - 红色布防灯开始闪烁。 - 显示“Perimeter Inst.”周界即时(DS7447)。 - 在退出延迟期间显示“Exit Now”即时退出(DS7447)。 - 一次鸣叫。 - 退出延迟期后，红色布 防灯恒亮。 - 黄色周界灯恒亮。(DS7445) - 只布防外部保护区。 | 可在内部自由移动 |
| 周界布防 有人在现场。 进入/延迟有效。 | 商业模式 PIN + [PerimeterOnly] 住宅模式 [#] + [Perimeter 0nly] | - 红色布防灯开始闪烁。 - 显示“Perimeter On” (DS7447)。 - 在退出延迟期间显示“Exit Now”即时退出(DS7447)。 - 一次鸣叫。 - 退出延迟期后，红色布防灯恒亮。黄色周界灯恒亮。(DS7445) - 只布防外部保护区。 | 可在内部自由移动 |
| 最大安全布防 无人在现场。 进入延迟无效， 进入时会发生报警。 | 商业模式 PIN+[No Entry] [On] 住宅模式 [#] + [No Entry] [On] | - 红色布防灯开始闪烁。 - 绿色状态灯关闭。 - 显示“Armed Instant” 即时布防(DS7447) - 在退出延迟期间显示“Exit Now”即时退出 (DS7447)。 - 一次鸣叫。 - 在退出延迟期后，红色布防灯恒亮。 | 在出口延迟 期间退出。 警告： 出口延迟结束后，侵入任何区域将会 立即报警。 |

注意：对U.L.认可的系统，在商业盗警应用中，布防(关闭)后会听到一次回响及警铃测试。

注意：如果系统有未准备好的无形防区，在布防过程中它们将显示。并将一直显示直到其被清除或旁路为止。

## 5.4 快速布防系统

如果不使用快速布防，在所有布防指令之前，必须先输入一个PIN。使用快速布防时，可用下表。预设值为不使用快速布防。

| 快速布防指令程序 | 布防类型 |
| --- | --- |
| [#]+[On] | 正常布防 |
| [#]+[No Entry]+[Perimeter Only] | 周界即时布防-无进入延迟 |
| [#]+[Perimeter Only] | 周界布防-有出/入口延迟 |
| [#]+[No Entry]+[On] | 最大安全布防 |

## 5.5 简易退出

如果系统已布防且无防区被侵入，就可重新输入一个快速布防指令，而不需先撤防系统。这样，就可更改布防级别，或重新启动退出延迟，以便您能从出/入口延时防区退出。

系统预设值为不使用简易退出功能。

## 5.6 撤防系统/静音报警

在遇到一件紧急事件前，请参见“紧急措施”。如果你从一扇周界门进入建筑物，就会听到键盘发出的连续预报警音。如果出现这 种情况，可依照下表进行撤防。

警告：如果警铃和警报器已响，且(或)红色布防灯闪亮，键盘会发出信号，表明在您进入之前的某个时间已发生报警, DS7447将显示“Zone Alarm”防区报警，DS7443或DS7445上报警防区相对应的防区LED灯将闪烁。

- 在进入延迟期间，键盘将发出脉冲音，而不是通常情况下的连续音。

- 如果警报尚未预先调查，除非有合适的紧情服务人员的陪同，否则不准进入建筑物。

下表列出了撤防和 (或)静音报警的正确步骤。

| 撤防类型 | 指令序列 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 撤防系统 | PIN+[Off] | 红色布防灯熄灭，预报警发生器静音 |
| 静音报警 | PIN+[Off] | 红色布防灯熄灭。DS7443和DS7445上的防区LED将熄灭。进行中的警报将静音。 |

胁持情况下撤防系统

当有人以威胁您生命财产的方式要求关闭系统时， 就可使用胁持代码。 如果系统与一个监察中心相连的话，使用此代码可关闭系统，并发出一个静音胁持报警报告，用户号14可选作胁持代码。如果系统未布防，用户号14就不可布防系统或发送胁持报告。输入您的PIN关闭系统时，应十分小心，以免胁持代码被无意输入。出厂预设值用户号14不是一个胁持代码。

用户必须在编程主机时使之成为胁持代码。

## 5.7 强制布防

当一个或多个防区有故障时，如果在地址10已编程了强制布防功能的话，就可在旁路故障防区后，强制布防系统。需用强制布防方式来布防系统时，所有键盘上的绿色状态灯都会熄灭。如果这些防区中有一个出现故障的话，DS7447会显示“Not Ready”未准备好或“FireTrouble”火警故障(如果有一个火警防区撤防的话)，且DS7443和DS7445的防区LEDs (1- 6)灯将会开启。

AC断电后的强制布防：在AC断电期间，控制主机不能正常布防。此时进行的强制布防是作为一个警告，表明主机正靠备用电池工作 。

警告：旁路或强制布防会解除对您的建筑物的一些保护措施，因为它将故障防区排除 在布防范围之外。因而可能不会探测到某个侵入行为，或者探测将会延迟。在使用这些特性前，应先改正任何防区错误(关门、窗等)。如仍解决不了问题，应与您的安装公司联系。

说明：有故障时，还可参见“防区旁路”，另一种布防系统的方法。对于U.L.认可的系 统，不能使用强制布防功能。

| 布防类型 | 出现的现象 | 措施 | 出现的现象 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 强制布防 输入任何布防指令 | *发出5秒鸣叫， 表明有故障防区 主机需进行强制布防 | *在5秒鸣 叫期间按 [Bypass] | - 在退出延迟期间，红色布防灯闪亮 - 主机在旁路故障防区后布防，或发出3 声, 表示错误的呜叫,以表明强制布防未被接受或不允许强制布防 | 如果要离开现场的话，则在出口延时期间退出 |

## 5.8 自动旁路

系统可布防，并可自动旁路故障防区。

| 布防类型 | 出现的现象 | 出现的现象 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动旁路 | 一次鸣叫表明主机已布防。 | - 在退出延迟期间，红色 布防灯闪亮。 - 主机在旁路故障防区后布防，或发出3声表示错误的呜叫，以表明自动旁路未被接受或不允许自动旁路。 | 如果要离开现场的话，则应在延迟期间退出。 |

## 5.9 防区旁路

布防系统前，有时想要或必须暂时旁路一个或多个防区。只 有当主机撤防时，旁路指令才起作用。例如，一扇打开的窗子可使DS7447显示 “未准备好 ”及防区号，DS7443或DS7445会使它的一个防区LED恒亮。

每 使 用 一次旁路 指 令 ，只 能 旁 路 一个防 区， 如 果 需 要  旁路多个 防 区 ， 应 重 复 使 用 此 命 令。

这 张 表 列出了布 防 系 统 前，旁路故障防 区 的 步 骤  。

| 所需旁路类型 | 操作程序 | 出现的现象 |
| --- | --- | --- |
| 旁路故障防区 | PIN+[Bypass] [Zone #] | - 如果没有其他防区被侵入，状态灯开始闪烁。 |
| 显示被旁路防区 | PIN + [ Bypass] | - 显示旁路 (DS7447)，和任何旁路防区的防区号。DS7443 或DS7445上旁路防区的LED灯将闪亮。 |
| 清除单个的旁路防区 | PIN + [Bypass] [Zone #] | - 将清除单个旁路防区。 |
| 清除所有的旁路防区 | PIN + [ Bypass] [*] | - 将清除所有旁路防区。 |

* 如果是“住宅模式”，用 [#] 键代替 PIN。

注：系统撤防时，会清除所有旁路，除非是24小时防区。对24小时防区清除旁路时，使用“单个清除”或“清除所有”指令。

## 5.10 警铃模式

主机撤防时，当周界防区或出 /入口延迟防区被侵入时，此模式会使键盘发声器鸣叫一次，[#][7]指令用来打开及关闭警铃模式。下表列出了打开及关闭警铃模式的步骤。

| 所需操作 | 操作程序 | 出现的现象 |
| --- | --- | --- |
| 打开警铃模式 | PIN+ [#] [7] | 当周界或出 /入口延迟防区被侵入时，键盘 发声器将鸣叫2 秒, DS7447将显示“Chime Mode On”打开警铃模式5秒。 |
| 关闭警铃模式 | PIN+ [#] [7] | - DS7447显示“Chime Mode Off”关闭警铃模式5秒。 |

* 如果是“住宅模式”，用 [#]键代替 PIN。

## 5.11 防区测试

防区测试用以确认探测器将发出报警报告，防区测试作用于所有防区，但 24小时防区和火警防区除 外。键盘进行防区测试时，控制主机都不会触发报警，24小时防区和火警防区除外。24小时防区和火警防区优先于防区测试功能。

注意：在防区测试期间，一定不要 触发24小时防区或火警防区，否则会发出报警信号。

只有在“系统测试报告”和“系统测试复位报告”都已编程后，防区测试才会发送通 信器报告。参见地址36- 测试报告，系统测试部分。

警告：确保中心站能看懂这些已编程的报告值。如果防区相应的报告地址已编程，则会发送系统测试报告，和被测试防区的报警和复位报告。完成防区测试后，则会发送系统测试复位报告。如果这两个报告被误解的话，防区报警会被看作是真有侵入。

| 测试类型 | 操作程序 | 出现的现象 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防区测试 | 商业模式 PIN + [#] [8] [1] 住宅模式 [#] + [8] [I] | DS7447 / DS7445： 所有未测试防区的 LEDs 灯会闪亮。 DS7447： 显示“测试防区Test Zone”, 和未经测试防区的防区号。 DS7443/7445： 正在测试(被侵入)防区的 LED灯恒亮 DS7447： 显示“正在测试Now Testing”+正在测试(被侵入)防区的防区号,被侵入后回到“测试防区Test Zone”。 | 按安装公司指示，每次测试一个探测器； 输入PIN+[#] 或按[*]键后，退出防区测试模式 |

## 5.12 本机电池/发声器测试

此测试使用电池手动触发所有系统发声器2秒钟。电池低压时，会发生电池故障。

| 测试类型 | 操作程序 | 出现的现象 | 怎么办 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本机电池/ 发声器测试 | 商业模式 PIN + [#] [8] [5] 住宅模式 [#] + [8] [5] | - 所有键盘灯亮启。 - 说明：DS7443/DS7445上的防区灯不亮。 - 键盘发声器和所有报警发声装置会启动2秒。 | 如果测试失败，主机将显示控制有问题。 如果建筑内的电源刚被切断，则等待2小时，使电源充电并再进行测试。 |
| 电池测试 | 商业模式 PIN + [System Reset] 住宅模式 [#] + [System Reset] | - 控制主机进行电池测试。 - 电池低压时，主机将发出电池低压报告。 - 如果电池正在工作，主机将发出电池复位报告。 |  |

## 5.13 通信主机测试

只有当您的系统向监视中心站发送报警及系统信息时，且安保安装公司已编程可进行通讯器测试，才可进行通讯器测试。此测试只用于撤防模式。一次长鸣表明测试开始，如果测试成功，发声器将再次发出一次长鸣，如果测试失败，键盘发声器将持续长鸣。输入 PIN+[#]或 [*]后，可使发声器静音。

| 测试类型 | 指令程序 | 出现的现象 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通信主机测试 说明： 需编程地址 36-“通信主机测试报告” 地址 37-“帐户代码”(电话 #1) 地址 38- “电话 1格式” 地址 40-41“电话 1” | 商业模式 PIN + [#] [8] [2] 住宅模式 [#] + [8] [2] | - 一次长鸣 - 一份测试报告发送至中心 | 如果测试失败，键盘发声器将鸣叫3次。 说明：此测试可能需要几分钟，因为在主机测试失败前,它要试几次。测试失败30分钟后，再次进行测试，24小时后再次测试。 |

## 5.14 显示报警记录

此功能将显示最后一次布防期间，哪些防区曾报警。如果没有新的报警发生，将把上一 次布防时的报警记录保留到下一次布防。进入编程员模式后，将清除报警内存。

| 测试类型 | 操作程序 | 出现的现象 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 显示报警记录 | 商业模式 PIN + [#] [8] [9] 住宅模式 [#] + [8] [9] | DS7447：将显示最后一次报警。 DS7443/DS7445：所有曾报警的防区的LED灯将闪亮。 | 按[*]键后，退出报警记 录模式。 |

按[*]键或等5秒钟，键盘会自动退出报警记录模式，。

## 5.15 火警复位 /火警故障

火警复位

火警报警期间，应立即退出现场。当你已确认无火后，则先静音警铃/警报器，再使用[System Reset]（[系统复位]）指令。按PIN+[off]会静音发声器。

这能确认是哪一个烟感探测器已报警，以便监测公司可检查它的操作。

火警发生后，按PIN+[System Reset]键能复位任何烟感探测器。参见地址 08- 输出。系统复位指令可使火警复位，可进行一次电池测试，并可清除所有系统故障。

火警故障

显示火警故障时，表示火警系统有问题，例如烟感探测器的监测线路已切断。键盘发声器每隔10秒发出短促鸣叫时，表明有火警故障。DS7447将显示火警故障“FireTrouble”，后接有故障的防区。

DS7443将启开火警灯，并打开相应的防区LEDs灯。DS7445的火警及故障灯将恒亮，相应的防区LEDs灯也亮启。

显示火警故障信息时，应立即通知安装公司。

用PIN+[Off]键可静音火警故障鸣叫。问题解决后，输入PIN+[System Reset]键，以清除火警故障“Fire Trouble”显示。

## 5.16 遥控编程拨号及响应

请求遥控编程

只在主机撤防时，才可输入此指令。电话号1和3须和帐户代码1一同编程。主机会拨打电话号3，并进行下载连接。编程进行时，状态，布防和电源的LEDs灯会闪亮。如果主机正在使用电话线，它将发出3声表示错误的鸣叫。

响应遥控编程

主机会自动选择电话线，以响应遥控编程呼叫。编程进行时，状态，布防和电源LEDs灯会闪亮，如果主机已在使用电话线，发送通讯报告时，它将发出三次表示错误的鸣 叫。此指令只在主机撤防时才能输入。

下表将帮助你呼叫或响应遥控编程员。

| 功能类型 | 操作程序 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 遥控编程拨号** | 商业模式 PIN+[#][8][3] 住宅模式 [#][8][3] | 主机拨打电话给遥控编程员 |
| 遥控程序相应 | 商业模式 PIN+[#][8][6] 住宅模式 [#][8][6] | 主机回应遥控编程员的电话。 |

** = 必须编程电话号1和3，必须编程电话#1帐户代码。

## 5.17 错误显示

绿色电源灯闪亮表示主机有问题。DS7447显示“Control Trouble,Enter[#][8][7]主机故障输入[#][8][7]”。DS7443和DS7445只有绿色电源灯闪亮。只在主机撤防时，DS7447才会显示错误信息，如果一直有问题的话，请与安装公司联系。

| 应进行的操作 | 应进行的操作 |
| --- | --- |
| 绿色电源灯闪亮时，读错误显示。 | 商业模式 PIN+[#][8][7] 住宅模式 [#][8][7] |
| 清除错误显示 ** 注意：按安装公司建议或确信问题已解决后，才可清除错误显示。 | 商业模式 PIN+[System Reset] 住宅模式 PIN+[System Reset] |

**= 问题解决后，必须用 [System Reset 系统复位]指令清除“Battery Trouble电池故障”和“Communicator Err 通信主机错误”显示。这些显示不会自行清除。问题一得到解决，所有其它的错误显示将自行清除。

- DS7447  - AC Power Failure”交流电断开

DS7443或DS7445 - LED 1恒亮

电源断开，主机靠备用电池工作。

- DS7447 - Battery Trouble电池故障

DS7443 或 DS7445 - LED 2恒亮

如果系统刚有一次断电，应至少等2个小时，让电池充电，然后输入PIN+[System Reset 系统复位]，进行一次电池测试。

- DS7447 - Communicator Err” 通信主机错误

DS7443 或 DS7445 - LED 3恒亮

主机通信主机与中心站通信失败。

- DS7447 - System Fault” 系统故障

DS7443 或 DS7445 - LED 4 恒亮

主机或附件电路的内部有故障。这些系统故障为：Ram故障，ROM故障，EEPROM故障。

- DS7447 - Keypad Fault” 键盘故障

DS7443 或 DS7445 - LED 5恒亮

有一个键盘不能回应主机。

- DS7447 - Alarm Fuse Fault” 报警保险丝故障

DS7443 或 DS7445 - LED 6恒亮

辅助电源短路。

- DS7447 - Zone Trouble” 防区故障

DS7443 或 DS7445 - 故障防区的 LED灯亮启。

有一个防区不回应主机。充电时也会显示此信息，如果是这样，就忽略它。

## 5.18 胁持代码

用户号14可用作胁持PIN代码。使用此胁持代码撤防系统时，一份静音报告会送到中心站。当用户被迫撤防系统时，才使用胁持代码。必须编程两个编程地址后，才能使用此功能。在编程地址09 - 用户控制中，将胁持代码编程为1。在编程地址 31- 布防/撤防胁持报告中，编程向中心站报告胁持状态的一个数值。

## 5.19 访客代码

用户号15可编程为一个访客代码。访客代码编程后，再输入[PIN]+[#][8][4]，就可使用此代码。这时，客户代码可用来布防和撤防系统。在其他有效代码撤防系统前，此访客代码将一直有效。参见地址09 -选择访客代码选项。如果PIN15用作访客代码，记住：按照5.2部分的说明，更改PIN 15。

## 5.20 紧急步骤

识别报警音

报警系统可编程为连续报警音或脉冲报警音。遇到一个真正的紧急情况前，区分出是火警还是侵入报警是很重要的。

静音报警

任何有权撤防的 PIN都可使报警静音。输入PIN+[Off]后，会静音报警，并撤防系统。

注意事项

如何响应报警，这主要取决于报警的时间和类型。应在安装时就向安装公司咨询。不要在事后再来制定响应计划。

首要一点，要凭直觉

如果对现场的人员有任何威胁或危险征兆时，例如发生火警时，每个人都应立即离开现场。除非有合适的应急服务人员的陪同，或警报已解除，否则不要进入现场。

进入建筑物时需注意的事项

如果警铃/报警器触发，和/或红色布防灯闪亮，(DS7447显示“Zone Alarm防区报警”，或DS7443或DS7445的防区LEDs闪亮 )，键盘将发出已报警信号。在出/入口延时期间，键盘还将发出脉冲音频，以代替通常的连续音频。

如果报警未经查实，没有合适应急服务人员的陪同，就不要进入建筑物。

火警

使用与防盗报警相同的步骤来静音火警：PIN(有撤防权的)+[Off]键。使用[System Reset系统复位]指令，清除烟感探测器的报警前，火警系统不能复位。在采用此步骤前，火警系统无效。参见“火警复位”部分。

## 5.21 紧急键盘报警

如果安装员已编程，紧急报警键[A]，[B]，[C]能发出火警、特别事故报警和紧急报警。使用紧急报警键时，心须按下 2秒才能发出报警。

说明：如果使用紧急报警键，应贴上标签，标明它们的功能。

“A”键为火警键，这是唯一指明用作火警的按键。

“B”键为求助键。

“C”键为紧急键。

使用撤防指令，来取消或静音报警。

## 5.22 火情避险

此火警报警系统可提供潜在火情的早期警告。但是，该系统并不能保证财产和生命不受火灾损失。任何火警报警系统都可能因为种种原因而使警告失败。( 例如，烟雾没有到达处于关闭着的门后的探测器 )。

如在家庭住宅中安装:

如实施下列条款，采取 NFPA标准72可得到合理的火情避险。

- 把危险降到最小：消除3个传统的火灾隐患：床上吸烟，让孩子单独在家，用可燃液体 清洗东西。

- 提供一个火警预告系统：大多数火灾导致的死亡是发生在家中，且大多数在睡觉时间，最低保护水平要求探测器安装在每个独立的睡眠区域外，及住所的每个附加层上。

- 为增强早期的警告保护，建议将探测器安装在所有独立的区域，包括地下室，卧室，饭厅，多功能厅，炉室和通道。

制定并演习逃离计划:

如果一个家庭没有预先设置一个能从建筑物中快速而安全退出的出口，那么火警警告就是浪费。

- 画出整幢房屋的楼层图。为每间卧室标出2个出口及房屋的2个出口。由于火灾期间，楼道和通道可能受阻，应将卧室窗口作为出口。将逃离图复制，与全体家庭成员一起练习。

- 在住宅外及远离住宅的地方预先安排一个会合地。一旦从房屋内出来，所有居住者应立 即到预先选定的地点集合。

- 在家庭成员与火、烟和有毒气体之间设置屏障，(例如：撤退前关闭所有卧室)

- 应指导儿童打开他们的卧室窗，从房屋中安全退出。如果不可能退出，应叫他们呆在打开的窗边呼救，直到获救。

- 撤退后，从关闭的门后叫醒孩子。告诉他们将卧室门关上。

- 如果你的卧室门很热，不要打开它。因为另一边很可能有火，无法忍受的热或烟。向所有的家庭成员喊叫，让他们关闭卧室门，从另外的通道退出房屋。

- 如果门顶不是很烫，则用脚顶住门底，一只手顶住门顶，打开门约1寸，如果有外力顶门或有热气冲入的话，则准备用力关门。

- 如果没有热浪或外力，就离开屋子并关上门。告诉所有的家庭成员从预先设定的路线立即离开住宅。如果有浓烟，应伏地爬行，让自己的身体保持在烟雾之下。

- 安装时的注意事项:

探测设备的安装位置是火警系统中最关键的因素之一。

通常应考虑：

烟雾探测器不应安装在空气不流动的空间，也不能靠近通风口或空调出口。

- 应避免安装在正常情况下有烟雾的地方，如厨房、车库或火炉附近。

- 不要在气温高于100F(38C)或低于32F(10C)的地方安装烟雾探测器。

- 避免高湿度和灰尘集中的地方。

- 安装在天花板上的探测器，其边缘与任何墙面的距离都不应少于4英寸(10cm)。

- 墙面安装的探测器，其顶边与天花板的距离应在4 -12英寸(10-30cm)之间。

# 6.0	如何编程 DS7060CHI

取消键（按键2秒退出）

移动键

确认键；

大小写切换键

主机必须撤防后，才可进入编程模式。在编程模式下，主机是失效的，任何警报都不会处理，包括24小时防区和火警防区。

先输入编程员代码，再按[#][0]，就可进入编程模式。编程员代码的预设值为9876。

进入编程地址，即：[0][2]。按[#]键可更改数值。所有数值更改后，按[#]以接受更改，并回到编程地址。重复上述步骤，直到编程完所有的地址。

说明：有些数据位的数值大于9。按复位[*]键和另一数字后，就可编程这些数值。输入时，这些值将显示为HEX(十六进制)字符。HEX(十六进制)字符的数值为：*O=A，*1=B，*2=C，*3=D，*4=E，*5=F

按[*]键2秒后，就可退出编程模式。如果4分钟内，无键盘输入，主机也将自动退出编程 模式。

# 7.0	编程 DS7060CHI

大多数主机功能是由一个编程地址控制的。也有一些功能被分组到一个地址。例如：键盘紧急键在地址19编程。此地址的第一个数据位数值是用于火警键，第二个是求助键，第三个是紧急键，其他地址也是这样设置的，一个地址代表一组功能，每个数据位的数值控制一个特别功能。

例如：将火警键编程为听得到的脉冲音，求助键编程为听得到的连续音，紧急键编程为无形报警。

编程前，用下表使每个地址记录你的选择。

|  |  |  |  | __ | __ | __ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | = 无效 |  | 预设值 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | = 无形 |  | 火警键[A] |  |  |  |
| 2 | = 连续音 |  | 求助键[B] |  |  |  |
| 3 | = 脉冲音 |  | 紧急键[C] |  |  |  |

输入编程员代码：       [9][8][7][6][#][0]

输入编程地址：           [1][9]

输入：	   [#]以改变数值

输入：                           第一个数据位的 [3]可将火警键改为脉冲音报警

输入：	   第二个数据位的 [2]可将求助键改为连续音报警

输入：	   第三个数据位的 [1]可将紧急键改为无形报警

输入完成键：	   [#]

编程下一个地址，一个不同的地址，或退出编程模式。

## 7.1 地址01-防区编程

每个防区都是一个到DS7060CHI控制/通信主机的输入。在主线路板上有6个自带防区。

| 0 | = 防区无效 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | = 周界即时防区 |  |  | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| 2 | = 24小时防区 |  | 预设值 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | = 周界延迟防区 |  | 防区 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | = 内部跟随防区 |  | 防区 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | = 内部留守/外出防区 |  | 防区 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | = 内部即时防区 |  | 防区 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | = 周界家庭卫士防区 |  | 防区 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | = 周界跟随家庭卫士防区 |  | 防区 6 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | = 静音 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | = 锁匙开关触发 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | = 锁匙开关 开 / 关 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | = 具确认的 24小时火警 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D E F | = 火警 =内部延时防区 =白昼监察防区 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 防区无效：这些防区不被监视，不会发出报警或显示故障。

- 周界即时防区：此类防区随主机一同布防和撤防，永远不会有进入或退出延迟，侵入这类 防区会引发盗警。

- 24小时辅助防区：这类防区会引发辅助报警。它总是处于工作状态。无论主机是否布防，输入一个撤防代码，就能使24小时防区(火警或辅助)报警静音。如果24小时防区复位后，又再次报警，警铃将会再次响起。在布防和撤防期间，24小时防区都可能发生故障。所有已报警且无复位的24小时防区，将显示“Not Ready未准备好”这样可防止系统布防， 除非主机被强制布防。即使主机布防或撤防，被手动旁路的24小时防区将一直保持该状态，直到被手动解除旁路。这些防区的旁路将在键盘上显示。

- 周界延迟：此类防区有进入或退出延迟，除非主机以“No Entry”模式布防。在退出延迟期间布防时，延迟防区在已编程的延迟时间内将被忽略。如果此时主机布防且不在退出延迟期间，防区有故障时，则会启动一个入口延迟循环，键盘会发出持续的进入音频。如果在进入延迟期末，主机仍未撤防，就会报警。在退出延迟期间，不会有键盘音，除非选择了“Keypad Audible  During Exit Delay”(“退出延迟期可听到键盘音”)。参见地址09。如果有一个入口正处于延迟状态，而另一个入口延迟防区出现故障，入口延迟定时器将不受影响，且将从第一次进入起继续计时。进入延迟时间和退出延迟时间可分别设定。如果一个延迟防区在退出延迟期末仍有故障，主机将发出退出错误信号。进入延迟将如上开始计时，报警输出将以那个防区所选择的输出模式触发。如果在进入延迟期末主机尚末撤防，就会报警。 一份退出错误报告将发到中心站(如有编程，会紧随报警报告)。报警输出将不会触发。如果在由退出错误启动的延迟期间，主机撤防的话，将不会有报告发至中心站，在退出错误期间，将不会有任何输出触发。退出错误报告不跟随拨号延迟选项。

- 内部跟随：当主机撤防或以周界模式布防时，该防区不触发。当该防区处于工作状态时，如果有一个延迟防区首先被侵入，该防区则会被延迟。如果一个即时防区或这类防区先被侵入，该防区就不会延迟。在退出延迟期间，该防区不会触发。

- 内部留守/外出：如果系统已布防，且在退出延迟期间，一个出/入口延迟防区被侵入，该防区就成为内部即时防区。如果系统已布防，而出/入口延时防区未被侵入，此类防区将被旁路。如果只布防周界，则这些防区也会被旁路。

- 内部即时：此类防区随主机一同布防和撤防。如主机以“Perimeter Only仅周界” 模式布防， 他们不会被触发。他们永远不会有出/入口延迟。侵入这类防区将引发 侵入报警。

- 周界家庭卫士：主机布防时，此类防区处于工作状态。当主机只布防周界时，它就是一个延迟防区。当主机完全布防时，它就是一个即时防区。

- 周界家庭卫士跟随；主机以周界模式布防时此类防区将总被延迟，主机完全布防时，如果延时防区先被侵入，此类防区则为延迟防区。如果此类防区或一个即时防区先被侵入，此类防区则为即时防区。.

- 静音：设置为静音的防区触发时，主机会关闭输出PO3和键盘发声器。这个防区复位后，发声器会再次触发(如果设定的时间未到)。它用于加强监听模块的语音通讯功能。

- 锁匙开关触发器：每当该防区布防时，都会触发主机的布防状态，它有300ms响应时间。此类防区不会发出报警或故障。为支持此特性，主机会发出一次警铃鸣叫表示布防， 二次鸣叫表示撤防。

- 锁匙开关开/关：该防区布防时，它会布防主机。当并联上一个EOL电阻(监察下)时，主机就会撤防。 这类防区不发出报警或故障。撤防此防区不会影响主机的布防状态。如果选择这种功能，键盘就不能用来布防或撤防系统。

- 具确认功能的24小时火警防区：如果一个火警防区报警，且编程有确认功能，主机将中断可编程输出10秒，在这10秒电源中断期间，以及电源恢复后的5秒内，它将忽略所有火警防区的所有防区状态。5秒后，它将监察所有火警防区2分钟。如果在这两分钟内，任何一个火警防区再报警，它将发出火警。如在这两分钟内，火警防区不报警，它将忽略最初的情况。如果分钟后，具确认功能的火警防区再一次报警，它将再次启动该过程。任何一个火警防区报警后， 其后所有的火警防区都被当成即时(无确认)防区，直至下一次火警复位。输入[System Reset]后，会重复同样的步骤，只不过不再有2分钟的即时报警监视期。由于火警防区向中心站发送的报警和故障报告与盗警相同(这基于防区的状态)，即使主机仍在显示这些防区的状态，也可能发送火警和火警故障复位信号。因为在操作员清除前，这些显示已被锁定。

- 火警：不论主机的布防状态如何，此防区全天24小时处于工作状态，发出报警。不论主机是否布防，输入一个撤防代码后，火警防区的警报将被静音。如火警防区复位后再次报警，警报将再次响起。布防或撤防期间短路时，则会发出故障报告而不是警报。火警防区永远不能设定为静音，无形或弹性旁路防区。即使它们已自行复位，所有已报警的火警防区将一直在所有键盘上显示，直到执行火警复位。在此期间，他们将阻止布防，也不能被强制旁路。使用BYPASS不可以旁路火警防区。

- 内部延时防区：此类防区在进入/退出延时期间将被忽略。布防系统时，如果触发了该防区，将启动延时功能。系统在延时期间仍处于撤防状态，延时期间如果系统没有处于撤防状态，该防区将报警。

- 白昼监察防区：系统布防时，此类防区被设定为周界即时防区。当系统撤防时，任何触发该防区的行为都将触发键盘蜂鸣器，直至输入指令序列。

## 7.2 地址 02 -防区旁路

用于确定用户是否能旁路防区。编程为旁路的防区，即使处于报警状态也可被旁路。火警防区即使编程为可旁路防区也不能被旁路。

|  |  |  |  | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | = 不允许旁路 |  | 预设值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | = 允许旁路 |  | 防区 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防区 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防区 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防区 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防区 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防区 6 |  |  |  |  |  |  |

## 7.3 地址 03 -防区设置

|  |  |  |  | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | =短路报警，开路报警 |  | 预设值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | =短路报警，开路故障 |  | 防区 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | =开路报警，短路故障 |  | 防区 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防区 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防区 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防区 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防区 6 |  |  |  |  |  |  |

- 短路报警；在布防状态下，如果系统回路发生短路，该防区将报警。撤防或防止布防期间，它将显示“Not Ready”，除非问题得到解决，或被强制布防或被旁路。

- 开路报警：和“短路报警”的工作方式相同，但回路被断开时报警。

- 短路故障：当系统布防和回路短路时，该防区报警。撤防或防止布防期间，它将显示“Trouble”，除非问题得到解决，或被强制布防或被旁路。

- 开路故障：和“短路故障”的工作方式相同，但回路被断开时报警。

说明：火警防区将总是开路故障 (即使已编程为其他模式)

## 7.4 地址 04 - 输出类型

|  |  |  |  | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | = 无形 (对火警防区无效) |  | 预设值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | = 静音 (对火警防区无效) |  | 防区 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | = 连续 |  | 防区 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | = 脉冲 (仅对PO3) |  | 防区 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防区 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防区 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防区 6 |  |  |  |  |  |  |

- 无形：编程后，防区触发时，不会有报警输出，任何键盘上都无报警显示。此防区被侵入时，会发出一个报警信号,键盘不会显示报警信息，无形报警防区建议用作胁持报警。

- 静音：编程后，防区触发时，键盘显示报警信息，但没有有声信号。如果此防区也是一个入口防区，触发此防区时,会发出进入音频。

- 连续报警：该防区报警时，所有编程输出 (Prog 1/ Prog 2/Prog 3)将连续报警。除非他们已经是脉冲报警，如果是这样的话，则会继续保持脉冲报警。

- 脉冲报警：脉冲音输出模式为0.5秒开，0.5秒关，并重复3次，每两次重复间有1秒延迟。防区报警可能引发脉冲和连续输出时，以脉冲输出优先。报警输出将一直持续到警铃呜叫定时已到或已复位，此时报警静音。无论编程与否，只有可编程输出3和键盘发声器发出脉冲音。

## 7.5 地址 05-防区响应时间

6个防区的响应时间都可编程为 300ms(土100ms)或编程为10ms-2.5s之间的一个时间(所有防区共用)。

|  |  |  |  | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | = 使用预设响应时间(300ms) |  | 预设值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | = 使用地址 06编程的响应时间 |  | 防区 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防区 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防区 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防区 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防区 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防区 6 |  |  |  |  |  |  |

## 7.6 地址 06-编程响应时间

|  |  | __ | __ | __ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预设值 |  | 1 | 0 | 0 |
| 16-250，响应时间 = 数字  0.01s (例如：100 = 1s) |  |  |  |  |

## 7.7 地址 07-防区复位选项

|  |  |  |  | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | = 发声器静音时复位 |  | 预设值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | = 和防区一起复位 |  | 防区 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | = 撤防( 或复位 )时复位 |  | 防区 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防区 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防区 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防区 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防区 6 |  |  |  |  |  |  |

- 发声器静音时复位：编程后，一个防区发送一份复位报告，只在盗警铃响时间已到或警铃 静音后，防区才再次触发每个布防期间，防区能多次报警。

- 防区复位时复位：编程后，一个防区发送一份复位报告，它一复位就会再次准备触发。每个布防期间，防区能多次报警。

- 撤防(或复位)时复位：如果防区在警铃所定时间前恢复正常，将持续显示报警，且不会发送复位报告。当警铃所定时间已到，无论防区是否复位，警铃都将关闭(如果选择的话)，但会持续显示报警，且不会发送复位报告。系统撤防(或复位)时，警铃将静音，显示会清除，复位报告会同撤防 (或复位)报告一同发送(如果有编程)。若防区为24小时防区且未恢复正常，在防区复位前，将不会发送防区复位报告。未复位的24小时防区将显示“NotReady”并将阻止系统布防。在这种情况下，系统将重新启动发声器并显示这些防区。但不会向中心站发送这些防区的任何火警报告，除非已发送了前一个复位报告。系统复位时，火警防区就会复位，无论是否选择此项。

## 7.8 地址 08-输出

| 0 | = 侵入 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | = 入口预报警期间开启 |  |  | __ | __ | __ |
| 2 | = 系统复位 |  | 预设值 | 3 | 2 | 8 |
| 3 | = 布防 |  | 可编程输出 1 |  |  |  |
| 4 | = 接地启动 |  | 可编程输出 2 |  |  |  |
| 5 | = 准备布防 |  | 可编程输出 3 |  |  |  |
| 6 | = 跟随盗警 |  |  |  |  |  |
| 7 | = 跟随火警 |  |  |  |  |  |
| 8 | = 跟随火/盗警 |  |  |  |  |  |
| 9 | = 跟随键盘发声器 |  |  |  |  |  |
| A | = 胁持 |  |  |  |  |  |
| B C D E | = 故障 =电池测试期间取消输出功能 =部分布防 =跟随盗警防区延时20秒 |  |  |  |  |  |

- 侵入：此输出编程为有盗警时锁定，包括无形防区和静音防区。无论防区的复位设置如何，它将一直保持锁定状态直至系统撤防。

- 入口预报警期间开启：此输出编程为，在系统布防期间，当一个周界延迟防区被侵入时触发。它将一直保持触发状态，直到系统撤防，或延迟时间已到。

- 系统复位：此输出编程为，在键盘上输入PIN+[System Reset]后，或具确认功能的火警防区触发时，只触发10秒钟。输出1打开10秒，输出2和3关闭10秒，输出2和3用于给4线烟雾探测器或其它需中断电源来复位报警的设备供电。

- 布防：此输出编程为系统布防时触发。它将一直保持工作状态，直至系统撤防。

- 接地启动：此输出编程为电话线占线时触发3秒。它用于需要瞬间接地短路才可拨号的接地启动电话系统。与一个独立的12VDC，DPDT继电器连接，继电器的两个公共端都接地，将每个接点的N/O连接DS7060CHI的端子23和26(一个到23，一个到26)上。不适用于U.L.认证的系统中，也不用于电话线监视器。

- 准备布防(系统状态)：此输出编程为跟随键盘“状态 Status”灯。当无防区被侵入，且系统准备布防时触发。

- 跟随盗警：此输出编程为防区报警时触发。它将保持触发状态，直到系统撤防或警铃中止时间已到。该输出用于触发警铃和报警器。它不会触发静音或无形防区。

- 跟随火警：此输出编程为火警防区报警时触发。它将保持触发状态，直到系统撤防或警铃中止时间已到。该输出用于触发警铃和报警器。它不会触发静音或无形防区。

- 跟随盗警和火警：此输出编程为任何一个防区报警时触发。

- 跟随键盘发声器：此输出编程为跟随键盘发声器。它在进入预报警期间触发。它不跟随瞬间的键盘嘟嘟声，如键击声。

- 胁持：使用胁持代码撤防系统时，触发此输出。

- 故障：出现故障时，触发此输出 。

- 电池测试期间取消输出功能：进行手动或自动电池测试期间，将取消输出功能2秒。

- 部分布防：系统布防时，不管是否有一个或多个防区已被旁路，都将触发该输出。包括手动旁路，自定义布防和强制布防。

- 跟随盗警防区延时20秒：防区处于报警状态后，该输出将延时20秒。

## 7.9 地址  09 -用户控制

|  | __ | __ | __ | __ | __ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预设值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胁持代码 0 = 代码14是一个用户代码 1 = 代码14是一个胁持代码 |  |  |  |  |  |
| 访客代码 0 = 代码15是一个用户代码 1 = 代码15是一个访客代码 |  |  |  |  |  |
| 布防警告 0 = 无警告 1 = 2秒警告 |  |  |  |  |  |
| 退出延迟期间键盘发声 0 = 无声 1 = 退出延迟期间发声 |  |  |  |  |  |
| 锁匙开关布防警告 0 = 无声 1 =布防时嘟嘟叫 撤防时 2声嘟叫 |  |  |  |  |  |

- 胁持代码：选择此项，代码14用于撤防系统时，会发出一份胁持报告，而正常撤防时则不会。如系统未布防，用户代码14则不能布防系统，或发送胁持报告。

- 访客代码：选择此项，代码15是一个访客代码。 按[PIN][#][8][4]后，则会选择此项。在主机以其它任何有效代码撤防前，它将一直有效。

- 布防警告：若选择此功能，主机布防时，报警输出将开启2秒。

- 退出延迟期间键盘发声：选择此功能，键盘发声器在退出延迟期间将鸣叫。每隔 5秒发出1秒鸣叫，在延迟结束前5-10秒，则改为3声鸣叫。

- 锁匙开关布防警告：选择此功能，将触发如下任何一个编程输出：侵入，跟随盗警或跟随盗 警和火警。以锁匙开关触发布防系统时，该输出将鸣叫一次(200ms开)。以锁匙开关触发撤防系统时，将鸣叫两次(200ms开  关  开)。

## 7.10 地址 10 - 综合控制

|  | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预设值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 静音防区通信失败时警铃报警 0 = 没有 1 = 有 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 布防回拨 0 = 布防回拨功能无效 1 = 使用布防回拨 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 弹性旁路 0 = 弹性旁路无效 1 = 使用弹性旁路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50Hz/60Hz 0 = 50Hz 1 = 60Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 键盘模式 0 = 商业模式 1 = 住宅模式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 快速布防 0 = 快速布防无效 1 = 可快速布防 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 简易退出 0 = 简易退出无效 1 = 可简易退出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自动旁路 0 =自动旁路无效 1 =可自动旁路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 强制布防 0 = 强制布防无效 1 - 6 = 可强制布防的防区号 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 静音防区通信失败时警铃报警：编程后，如果防区处于报警状态且系统与中心站通信失败时，静音防区将发出报警输出。

- 布防回拨：编程后，在系统布防且布防报告成功发出后，键盘发声器和输出3将触发2秒。需要编程布防回拨和布防报告。

- 弹性旁路：若选择此功能，在每个布防期间，防区仅能报警或发送故障报告3次。在第3次报警或故障后，防区将被旁路，并发送此防区的旁路报告。火警防区永远不能被弹性旁路。

- 50Hz/60Hz：设置为当地电源类型。主机时钟与电源频率同步。U.L.认证产品要求使用60Hz。

- 键盘模式：商业模式执行任何功能都需输入 PIN。住宅模式仅在撤防和静音报警时，才需输入 PIN。

- 快速布防：如果选择此功能，布防时不需输入 PIN。说明：仅用于商业模式。

- 简易退出：如果系统已布防且无防区被侵入，则不需先撤防系统，只需重新输入一个快速布防指令。这样，你就可改变布防级别，或重新启动退出延迟，以使你能从出 / 入口延时防区退出。

- 强制布防：如果选择此功能，防区被侵入时或发生AC断电时，在布防指令后按[BypassKey]，就可布防系统。如果不能旁路，则会发出三声表示错误的鸣叫，主机将回到待命模式。

- 自动旁路：如果选择此功能，当使用布防指令时，系统将自动旁路故障防区。如果开路防区不允许旁路， 则会发出三声表示错误的鸣叫，主机将回到待命模式。

## 7.11 地址 11 -键盘设置

必须编程键盘类型(LED或液晶)或无键盘。

|  |  |  |  | __ | __ | __ | __ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | = 无键盘或键盘无效 |  | 预设值 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | = LED键盘 |  | 键盘 1 |  |  |  |  |
| 2 | = 液晶键盘 |  | 键盘 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 键盘 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 键盘 4 |  |  |  |  |

地址12 - 私人标签：当系统准备布防和已布防时，私人标签将显示。

地址13 – 防区1液晶标签

地址14 – 防区1液晶标签

地址15 – 防区1液晶标签

地址16 – 防区1液晶标签

地址17 – 防区1液晶标签

地址18 – 防区1液晶标签

取消键（按键2秒退出）

移动键

确认键；

大小写切换键

7.12 地址 12到 18-液晶标签

例 子：将“ABC  Alarm”编程为私人标签

进入编程员模式：		[9][8][7][6][#][0]

输入编程地址：		[1][2]+[#]

输入：		[2]出现字母“A”，然后按右箭头键继续下一个字母

输入：		[2]两次出现字母“B”，然后按右箭头键继续下一个字母

输入：		[2]3次出现字母“C”，然后按右箭头键继续下一个字母

输入： 	[1]直到你得到一个空格(注意：将光标左移并不能产生 一个空格，必须使用[1]键将空格编程到液晶显示中。

输入：		[2]出现字母“A”，然后按右箭头键出现下一个字母

输入：		[System  Reset]“系统复位”键可转换大小字母

输入：		[5]3次出现字母“I”，然后按右箭头键出现下一个字母

输入：		[2]出现字母“a”，然后按右箭头键出现下一个字母

输入：		[7]两次出现字母“r”，然后按右箭头键出现下一个字母

输入：		[6]出现字母“m”。

输入：		[#]编程下一个地址，编程不同的地址，或退出编程模式

## 7.13 地址19 -特殊键

|  |  |  | __ | __ | __ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | = 无效 | 预设值 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | = 无形 | 火警键 (A) |  |  |  |
| 2 | = 连续音 | 求助键 (B) |  |  |  |
| 3 | = 脉冲音 | 紧急键 (C) |  |  |  |

- 无效：不编程特殊键。

- 无形：特殊键编程为键盘或输出上不显示报警。火警键不使用此功能。

- 连续报警：特殊键编程为输出和键盘发声器连续报警。将以连续音报警，除非已经是脉冲报警。

- 脉冲报警：特殊键编程为输出和键盘发声器脉冲报警。

- 火警键[A]：键盘输入区左下角的紧急键为火警键。编程后，若按下此键2秒，该键将触发火警报警。不可编程为无形报警。

- 求助键[B]：键盘输入区下方的中间为求助键。编程后，按下此键 2秒后，该键将触发一个增补或一个辅助报警

- 紧急键[C]：键盘输入区右下角的特别键为紧急键。编程后，若按下此键2秒，该键将触发一个紧急键，键盘上无任何显示表明报报警。

## 7.14 地址 20-报警报告控制

注意：只在系统全部布防(PIN+ON)商业模式或[#]+[ON]住宅模式)后， 布防报告(及其后的撤防报告)才可发送。

|  | __ | __ | __ | __ | __ 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预设值 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 撤防 / 布防报告 0 = 无效，不发送撤防及布防报告 1 =总是发送撤防及布防报告，不发送任何旁路或强制布防防区的旁路报告。 2 =总是发送撤防及布防报告，并发送每一个旁路或强制布防 (即使是故障防区的 弹性旁路，但不包括内部旁路)防区的旁路报告。 3 = 如果有防区被旁路或强制布防的话，则发送撤防和布防报告，并发送每个防 区的旁路报告。 (即使是故障防区的弹性旁路，但不包括内部旁路防区) |  |  |  |  |  |
| 白昼监察防区故障报告（需要编程地址27） 0 =主机撤防时，为故障状态发送故障报告 1 =主机撤防时，为故障和报警状态发送故障报告 |  |  |  |  |  |
| 撤防 / 布防报告线路 0 = 不发送报告(不允许发送报警报告) 1 = 仅使用电话 1 2 = 仅使用电话 2 3 = 电话 1和 2 4 = 电话 1，电话 2作备份 |  |  |  |  |  |
| 防区报警，复位，旁路报告线路 0 = 不发送报告 (不允许发送报警报告) 1 = 仅使用电话 1 2 = 仅使用电话 2 3 = 使用电话 1和 2 4 = 使用电话 1，电话 2作备份 |  |  |  |  |  |
| 其他报告线路 ( 系统线路) 0 = 不发送报告 (不允许发送报警报告) 1 = 仅使用电话 1 2 = 仅使用电话 2 3 = 使用电话 1和 2 4 = 使用电话 1，电话 2作备份 |  |  |  |  |  |

## 7.15 地址 21 -电话号码控制

|  | __ | __ | __ | __ | __ | __ 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预设值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 音频 / 脉冲 0 = 脉冲拨号 1 = 音频自动转换至脉冲 2 = 只有音频 (不切换至脉冲) |  |  |  |  |  |  |
| 回呼下载 0 = 无效 1 = 有效 |  |  |  |  |  |  |
| 响铃次数 0 = 无应答 1-9 = 响铃次数 (如为奇数，则旁路应答机) |  |  |  |  |  |  |
| 24小时防区报警，拨号延迟15秒 0 = 无延迟 1 = 延迟 24 小时报警 |  |  |  |  |  |  |
| 非 24小时防区报警，拨号延迟15秒 0 = 无延迟 1 = 非24 小时报警延迟 |  |  |  |  |  |  |
| WDSRP波特率 0 =110 波特率 1 =300 波特率 |  |  |  |  |  |  |

- 脉冲拔号：编程后，主机使用脉冲格式拨打电话号1，2或3。

- 音频拔号：编程后，主机使 用音频格式拨打电话号1，2或3，注意：通过PBX系统拨号时， 将电话控制编程为单音频拔号。

- 音频自动切换为脉冲拨号：编程后，主机将试图以音频拔号方式拔第一个数，字并检查拔号音是否被打断，如有，它将用脉冲拔号方式再拔。

- 说明：对PBX系统，不要用这种设置 。

- 无向脉冲转换的音频拔号(PBX系统需要)：该设置将只用全音拔号。

- 回呼下载：选择此功能后，如果要与主机接通进行遥控编程时，主机将挂断并回呼已编程电话3的号码，地址44和45。

- 铃响计数：在所选遥控编程入口铃响次数之后，编程主机应答电话。

- 应答机旁路：使用应答机时，此功能允许主机应答来电。如果在1分钟之内电话铃响，中止后再次响起，主机将占用第一次铃响的电话线。如果主机编程为应答偶次数铃响时，则会取消此功能。

- 拔号延迟：在发送盗警，24小时盗警和火警时，可增加15秒的拨号延迟，在发送报告前，给用户15秒来撤防系统,该延迟有助于防止发送误报报告。

- WDSRP波特率：主机与远程编程器之间通讯波特率。

## 7.16 地址 22 -拨号次数

|  |  | __ |
| --- | --- | --- |
| 01 到 10 | 预设值 | 10 |
|  | 拨号次数 |  |

## 7.17 地址 23 -延迟时间

|  | __ | __ | __ |
| --- | --- | --- | --- |
| 预设值 | 045 | 060 | 004 |
| 入口延迟时间 000 至250；输入秒数 |  |  |  |
| 出口延迟时间 000 至250；输入秒数 |  |  |  |
| 警铃呜收时间 000 至098 = 输入分钟数 099 = 30 秒 |  |  |  |

编程地址 24到 36用于不同的电话格式  (见地址 38，39)

- 如果这些地址中的一个编程有数值00，主机将不发送那个特别报告。

- 脉冲格式 (3/1，3/1E，3/1带奇偶性，4/1和4/2) 需在每个地址中放置一个特别的数值，脉冲格式有一个建议值, 8.1部分“推荐值”中的表给出了编程不同地址的基本值。请注意每个中心站接收器的报告代码与所期望的略有不同。 因此， 最好是确认一下你与中心站使用的代 码。一些报告可以发送，如布防，撤防，部份布防可以发送一个相关的用户号作为第 2个数字。要做到这一点，应在编程地址中听第二位编程为F(*5)。报告送出后，主机将用相应的用户号代替 F。脉冲格式 3/1，3/1带奇偶和 4/1需要 0 作为第2个数据位，旦不能发送用户号。第二个数据位不为 0 时，则表明是一个扩展 3/1E或 4/1E格式。

- 固定报告格式 (ContactID，4/9)已定义了要发送的报告，无论报告代码地址中编程的数值是多少，报告代码地址中编程的数值不是 0 时，将发送相应的报告。参见“发送值”， 报告编程地址中，可能发送的报告表。

- 特殊格式 (个人拔号方式，寻呼)建议不要用于发送首次报告。使用这种方式时，个人拔号方式可 使用与脉冲格式相同的报告代码，寻呼有一个限制，它不能使用十六进位制数值A(*0)，B(*1)，C(*2)，D(*3)，E(*4)，F(*5)，这些数值不能传送给数字寻呼。见 9.1部分“推荐值”，其中有一些寻呼方式的推荐报告值。

## 7.18 地址 24 -键盘报告

|  |  | __ | __ | __ | __ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双数位，00至FF | 预设值 | 00 | 00 | 00 | 00 |
|  | 键盘火警报告 |  |  |  |  |
|  | 键盘火警复位报告 |  |  |  |  |
|  | 键盘求助报警报告 |  |  |  |  |
|  | 键盘紧急报警报告 |  |  |  |  |

- 键盘火警报告：使用“A”紧急键触发火警时，发送此报告。

- 键盘火警复位报告：使用[System Reset]系统复位键，复位键盘火警时，发送此报告。

- 键盘求救报警报告：使用“B”紧急键，触发求助报警时，发送此报告。

- 键盘紧急报告： 使用“C”紧急键，触发紧急报警时，发送此报告。

## 7.19 地址 25 -防区报警报告

|  |  | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双数位，00至FF | 预设值 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
|  | 防区 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防区 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防区 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防区 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防区 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防区 6 |  |  |  |  |  |  |

- 防区报警：防区报警时，发送报警报告。为所有需要发送报警报告的防区编程此报告。对于本地防区(没有报告)将预设值替换为00。

## 7.20 地址 26 -防区报警复位报告

|  |  | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双数位，00至FF | 预设值 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
|  | 防区 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防区 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防区 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防区 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防区 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防区 6 |  |  |  |  |  |  |

- 防区报警复位：清除防区报警时，发送此报告 。参见地址 07，发送报告的确切防区。

## 7.21 地址 27 -防区故障报告

|  |  | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双数位，00至FF | 预设值 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
|  | 防区 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防区 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防区 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防区 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防区 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防区 6 |  |  |  |  |  |  |

- 防区故障：防区出现故障时，发送此报告。

## 7.22 地址 28 -防区故障复位报告

|  |  | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双数位，00至FF | 预设值 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
|  | 防区 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防区 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防区 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防区 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防区 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防区 6 |  |  |  |  |  |  |

- 防区故障复位：清除防区故障时，发送此报告。

## 7.23 地址 29 -防区旁路报告

|  |  | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双数位，00至FF | 预设值 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
|  | 防区 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防区 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防区 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防区 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防区 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防区 6 |  |  |  |  |  |  |

- 防区旁路报告与布防报告一起发送，这些报告地址 20的第一个数据位必须设置为2或3，

## 7.24 地址 30 -防区旁路复位报告

|  |  | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双数位，00至FF | 预设值 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
|  | 防区 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防区 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防区 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防区 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防区 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防区 6 |  |  |  |  |  |  |

- 防区旁路复位报告只与撤防报告一起发送，这些报告地址20的第一个数据位必须设置为2或3，见 —报告控制。

## 7.25 地址 31 -布防，撤防，胁持报告

|  |  | __ | __ | __ | __ | __ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双数据位，00至FF | 预设值 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| (如果第2个数据位为F， | 撤防报告 |  |  |  |  |  |
| 用户代码则被替换。) | 布防报告 |  |  |  |  |  |
| 注意：3/1，3/1带奇偶， | 胁持报告 |  |  |  |  |  |
| 4/1不能发送用户号 | 部分布防报告 |  |  |  |  |  |
|  | 报警后首次撤防 (取消报告，撤防 / 复位) |  |  |  |  |  |

注意：如果使用 "快速布防" 或住宅模式，用户 #1将同布防报告一同发送。

- 撤防报告：系统撤防后，发送此报告。如果使用ContactID或 4/9格式，撤防系统的用户号就会和此报告一起发送,用其它格式一起发送用户号和撤防报告时，将报告的扩展数据位编程为F([*] [5])。

- 布防报告：系统布防后，发送此报告，如果使用ContactID或4/9格式，布防系统的用户号就会和此报告一起发送, 用其它格式一起发送用户号和布防报告时，将报告的扩展数据位编程为F([*] [5])。

- 胁持报告：使用胁持代码撤防系统时，发送此报告，用户号不会与此报告一起发送。

- 部分布防：当系统部分或强制布防时，发送此报告。

- 报警后首次撤防：报警后系统撤防时，发送此报告。如果系统已撤防，并输入用户号静音24小时防区或者火警防区时，也会发送此报告。

## 7.26 地址 32 -电池，AC报告

|  |  | __ | __ | __ | __ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双数位，00至FF | 预设值 | 00 | 00 | 00 | 00 |
|  | 电池低压报告 |  |  |  |  |
|  | 电池低压复位报告 |  |  |  |  |
|  | AC 断电报告 |  |  |  |  |
|  | AC 复位报告 |  |  |  |  |

- 电池低压报告：电池出现低电压时，发送此报告。

- 电池低压复位报告：电池低压复位时，发送此报告。

- AC断电报告：AC断电时，发送此报告。如果地址50设置为"000"，AC断电 报告只能与其它报告一同发送。否则,报告将在地址50设置的延迟时间后发送。

- AC断电复位报告：如果地址50设置为“000”，AC断电报告只能与其它报告一同发送。否则，报告将在地址50设置的延迟时间后发送。

## 7.27 地址 33 -编程报告

|  |  | __ | __ | __ | __ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双数位，00至FF | 预设值 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| (使用系统报告线路) | 遥控编程成功报告 |  |  |  |  |
|  | 遥控编程失败报告 |  |  |  |  |
|  | 本地编程成功报告 |  |  |  |  |
|  | 本地编程失败报告 |  |  |  |  |

- 遥控编程成功：遥控编程后，如果能顺利完成，则发送此报告。

- 遥控编程失败：遥控编程后，如果有错误，或未能顺利完成，则发送此报告。

- 本地编程成功：退出本地编程模式，且编程没有错误时，则发送此报告。

- 本地编程失败：退出本地编程模式，但编程有错误时，则发送此报告。

## 7.28 地址 34 -系统报告

|  |  | __ | __ | __ | __ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双数据位，00至FF | 预设值 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| (使用系统报告线路) | 保险丝故障报告 |  |  |  |  |
|  | 保险丝复位报告 |  |  |  |  |
|  | 系统故障报告 |  |  |  |  |
|  | 系统复位报告 |  |  |  |  |

- 系统故障：主机出现故障时，发送此报告。

- 系统故障复位：所有系统故障复位时，发送此报告。

## 7.29 地址 35-退出错误，最近布防，通信失败报告

|  |  | __ | __ | __ | __ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双数据位，00至FF | 预设值 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| (如果第二个数据位数值 | 退出错误报告 |  |  |  |  |
| 为F，用户代码则被替换， | 最近布防报告 |  |  |  |  |
| 除非使用 3/1，3/1带 | 通信失败报告 |  |  |  |  |
| 奇偶或4/1格式) | 通信复位报告 |  |  |  |  |

- 退出错误：如果有退出错误时，将发送此报告。如果在退出延时末，出/入口防区仍有侵入信号，则会出现退出错误。这样的话，入口延迟再次开始。如果在入口延迟结束前，系统仍未撤防，则会发送受影响防区的布防报告，和退出错误报告。

- 最近布防：系统布防后的第一个五分钟内，如果有报警，此报告就会与所有的布防报告一同发送。

- 通信失败报告：当通信主机编制在预定拔号尝试次数失败时，将报告发出。参见地址22-拨号次数。

- 通信恢复报告：如果通信主机有故障，则发送此报告。30分钟后会再一次拨号，然后每隔24小时或有新事件发生时，都会再次拨号。通信主机在下次拨号成功后，该报告也会一同发送。

## 7.30 地址 36- 测试报告，系统测试

|  |  | __ | __ | __ | __ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双数据位，00至FF | 预设值 | 00 | 00 | 00 | 00 |
|  | 自动测试报告 |  |  |  |  |
|  | 通信主机测试报告 |  |  |  |  |
|  | 系统测试报告 |  |  |  |  |
|  | 系统测试复位报告 |  |  |  |  |

- 自动测试报告：通过编程地址 48-自动测试报告间隔时间，来确定固定的发送报告的时间间隔。预设值为，在主机通电12小时后， 主机将发出第一个自动测试报告，之后将跟随地址 48所选择的时间间隔。通过设置地址49-发送首次自动测试报告前的小时数，在主机通电后的1到24小时之间，来调节发送首次自动测试报告前的小时数。

- 通信主机测试报告：使用 PIN+[#][8][2]键序列指令开始通讯器测试后，则发送此报告。

- 系统测试：使用[#][8][1]键序列，开始系统测试后，则发送此报告。

- 系统测试复位：系统测试 [#][8][1]完成后，或测试时限已到，则发送此报告。

## 7.31 地址 37-帐户代码

|  |  | __ | __ |
| --- | --- | --- | --- |
| 四个数据位 0000至FFFF | 预设值 | 0000 | 0000 |
|  | 帐户代码 1 (电话 1) |  |  |
|  | 帐户代码 2 (电话 2) |  |  |

注意1：如果帐户代码为 0000时，则不发送报告。

注意2：发送数值0时，必须把0编程为*0，此时键盘显示为A 。

注意3：如果需要一个 3个数据位代码 ( 使用脉冲格式 3/1和 3/1带奇偶时 )，第4位数必须是零。例如：如果帐户代码是121，帐户代码的地址中就编程为1210。

注意4：如果使用个人拨号或PAGER寻呼格式，即使系统不向中心站发送报告，仍需要帐户代码。帐户代码必须使用数字 0-9，A-F不能在PAGER寻呼中显示。

## 7.32 地址 38 -电话1 格式 & 地址 39 -电话 2 格式

| 电话格式 0 = 不使用 1 = 3/1 2 = 3/1E (扩展报告) 3 = 3/1带奇偶 4 = 3/1E 带奇偶 5 = 4/1 6 = 4/2 8 = SIA（300 波特率） 9 = Contact ID C = 个人拨号 (Personal Dailing) D = 4/ 9 F = 寻呼 ( PAGER ) 速度 0 = 10 PPS 1 = 20 PPS 2 = 40 PPS 数据/回应音频 0 = 1900 数据 –1400 回应 1 = 1800 数据 –2300 回应 | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预设值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电话 1 电话格式， 0至F |  |  |  |  |  |  |
| 速度，0，1，或2 |  |  |  |  |  |  |
| 数据/回应音频，0 或1 |  |  |  |  |  |  |
| 电话 2 电话格式， 0至 F |  |  |  |  |  |  |
| 速度，0，1，或 2 |  |  |  |  |  |  |
| 数据/ 回应音频，0 或1 |  |  |  |  |  |  |

## 7.33 地址 40-41  电话 1 (报告)  地址 42-43  电话 2 (报告)  地址 44-45  电话 3 (遥控编程)

地址 40     电话 1 (数位1-16)：	_______________________

地址 41     电话 1 (数位17-32)：	_______________________

地址 42     电话 2 (数位1-16)：	_______________________

地址 43     电话 2 (数位17-32)：	_______________________

地址 44     电话 3 (数位1-16)  ：	_______________________

地址 45     电话 3 (数位17-32) ：	_______________________

注意：拨打[*]字符时，则输入 *1 (  脉冲拨号时，[*]字符以 "1""1"发送 )，将显示字母“B”。

拨打[#]字符时，则输入 *2 ( [#]字符只在音频拨号时才有效 ) ，将显示字母“C”。

输入3秒延时时，则输入 *3，将显示字母“D”。

等待音频拨号时，则在第一个数据位输入 *4，将显示字母“E”。

不使用一个电话号码时，则在第一个数据位输入 *5 ，将显示下划线字符“_”。

从显示窗清除电话号码时，则在所有数据位输入 *5。

## 7.34 地址 46- 编程员代码和主码

|  |  | __ | __ |
| --- | --- | --- | --- |
| 每个代码为四位数:0000-9999 | 预设值 | 9876 | 1234 |
| 用户代码 2 到15由主码 | 编程员代码 |  |  |
| 编程模式编程 | 主码 |  |  |

## 7.35 地址 47 - EEPROM预设值

|  |  | __ |
| --- | --- | --- |
| 0=不使用 | 预设值 | 0 |
| 1=出厂预设值 | 预设编程 |  |

注意：在地址 47输入一个 [1]会消除所有以前的编程。

## 7.36 地址 48 -自动测试报告时间间隔

|  |  | __ |
| --- | --- | --- |
| 0= 无 | 预设值 | 0 |
| 1= 每天 | 测试报告时间间隔 |  |

2= 每7天

3= 每28天

## 7.37 地址 49 -首次自动测试报告前的小时数

|  |  | __ |
| --- | --- | --- |
| 001-023小时 | 预设值 | 012 |
|  | 首次报告前的小时数 |  |

设定从现在起到首次发送报告相差的小时数。例如：如果现在是下午两点2PM，你想在上午3点发送报告，则应设置为[013]，(2PM+13个小时 = 3PM)。如果不设置的话，首次报告将在主机通电 12小时后发送。

## 7.38 地址 50 - AC 交流电断电报告延时

|  |  | __ |
| --- | --- | --- |
| 000到250；输入分钟数 | 预设值 | 000 |
|  | AC交流电断电报告延时 |  |

- 此报告必须编程地址 32。

注意：如果在"AC断电报告"的延迟时间前，AC电源已复位，则不会发送 AC断电报告。

## 7.39 地址51 – 键盘语言编程

| 0 = 英语 |  | __ |
| --- | --- | --- |
| 1 = 法语 | 预设值 | 0 |
| 2 = 西班牙语 | 键盘语言显示 |  |

## 7.40 地址53 – 历史记录控制

|  |  | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储存在控制主机的历 | 预设值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 史事件。 | 盗警 0 = NO 1 = Yes |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 火警 0 = NO 1 = Yes |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 键盘警 0 = NO 1 = Yes |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防区故障/复位 0 = NO 1 = Yes |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 系统故障/复位 0 = NO 1 = Yes |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 撤防/布防 0 = NO 1 = Yes |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 旁路/不旁路 0 = NO 1 = Yes |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本地/远程编程 0 = NO 1 = Yes |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 7.41 地址54 – 自定义布防

|  |  | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用键盘[#]+[4]编程 | 预设值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自定义布防。 | 防区1 0 = 布防 1 = 旁路 |  |  |  |  |  |  |
| 注：如在地址331选用 “部分布防报告”，自 定义布防将发送部分布 | 防区2 0 = 布防 1 = 旁路 |  |  |  |  |  |  |
| 防报告 | 防区3 0 = 布防 1 = 旁路 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防区4 0 = 布防 1 = 旁路 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防区5 0 = 布防 1 = 旁路 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防区6 0 = 布防 1 = 旁路 |  |  |  |  |  |  |

## 7.42 地址58 – 自定义响铃

|  |  | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在响铃模式下，把周界 | 预设值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 防区设置为响铃 | 防区1 0 = 布防 1 = 旁路 |  |  |  |  |  |  |
| 重要提示：只有在地址 01中把防区编程为周界 即时、周界家庭卫士或 | 防区2 0 = 布防 1 = 旁路 |  |  |  |  |  |  |
| 周界家庭卫士跟随防区 时，才可设置为响铃防 区。 | 防区3 0 = 布防 1 = 旁路 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防区4 0 = 布防 1 = 旁路 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防区5 0 = 布防 1 = 旁路 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防区6 0 = 布防 1 = 旁路 |  |  |  |  |  |  |

# 8.0	报告编程

## 8.1 建议值

个人拨号格式

此格式是用于手动接收的每秒 2次脉冲(PPS) 0 / 2格式 (帐户代码 / 2 报告事件数据位)，即主机将拨打有人应答的一个电话号码。通话后，主机开始发送首次报告。如果是一个通讯器测试报告，且编程地址 33有一个数值 00850000，应答电话的人会听到 8 次脉冲音，之后是一秒延迟，再有 5 次脉冲音和 3 秒延迟。对于每个电话，此序列都会重复 60秒。60秒后，主机会挂断电话，并再次拨打，一共拨打三次，每次60秒，拨打三次后，主机会认为报告已成功发送。如果仍有需要发送的报告，则会以相同的方式发送。

一个加快报告处理的方法就是为主机提供应答服务，以表示接收端已听到和明白此报告，提供应答后，主机开始发送下一个报告，如果已没有要发送的报告，主机则会挂断，如果要提供应答服务，则在发送报告的三秒延迟期间，按电话键盘上的1键。此“应答功能”是技术的一大提高，可使主机一次拨号就发送所有报告。建议此格式选择的编程地址与寻呼格式相同

## 8.2 寻呼格式

寻呼格式允许主机拨打数字寻呼并留下数字信息，包括帐户代码和报告类型。使用寻呼格式时，建议使用如下数值。注意：寻呼格式是一个没有应答音频的开路格式。主机不能显示信号已经接收到。因此，建议不要将寻呼格式用作初级通讯方式。

下表所示为使用寻呼格式时地址24 – 36的编程建议值：

个人拨号和寻呼格式（建议值）

|  | 报告 | 复位 | 故障 | 故障复位 | 旁路 | 旁路复位 |  |  |  | 报告 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防区1 | 1 1 | 2 1 | 4 1 | 5 1 | 3 1 | 5 1 |  |  | 撤防 | 8 1 |
| 防区2 | 1 2 | 2 2 | 4 2 | 5 2 | 3 2 | 5 2 |  |  | 布防 | 8 2 |
| 防区3 | 1 3 | 2 3 | 4 3 | 5 3 | 3 3 | 5 3 |  |  | 部分布防 | 8 3 |
| 防区4 | 1 4 | 2 4 | 4 4 | 5 4 | 3 4 | 5 4 |  |  | 报警后首次侧防 | 8 4 |
| 防区5 | 1 5 | 2 5 | 4 5 | 5 5 | 3 5 | 5 5 |  |  | 自动通讯测试 | 8 5 |
| 防区6 | 1 6 | 2 6 | 4 6 | 5 6 | 3 6 | 5 6 |  |  | 手动通讯测试 | 8 6 |
| 电池低压 | 6 6 | 7 6 |  |  |  |  |  |  | 退出错误 | 8 7 |
| 交流电故障 | 6 1 | 7 1 |  |  | 成功发送报告 |  | 发送报告失败 |  | 最近布防 | 8 8 |
| 系统故障 | 6 2 | 7 2 |  | 远程编程 | 6 | 3 | 7 3 |  |  |  |
| 系统测试 | 6 5 | 7 5 |  | 本地编程 | 6 | 4 | 7 4 |  |  |  |
| 键盘火警 | 9 9 | 9 1 |  | 键盘救护警 | 9 | 2 |  |  |  |  |
| 保险丝故障 | 6 6 | 7 6 |  | 键盘紧急警 | 9 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 胁持警 | 9 | 4 |  |  |  |  |

4 / 2格式 ( 建议数值 )

|  | 报告 | 复位 | 故障 | 故障复位 | 旁路 | 旁路复位 |  |  |  | 报告 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防区1 | 1 1 | 2 1 | 4 1 | 5 1 | 3 1 | 5 1 |  |  | 撤防 | 8 1 |
| 防区2 | 1 2 | 2 2 | 4 2 | 5 2 | 3 2 | 5 2 |  |  | 布防 | 8 2 |
| 防区3 | 1 3 | 2 3 | 4 3 | 5 3 | 3 3 | 5 3 |  |  | 部分布防 | 8 3 |
| 防区4 | 1 4 | 2 4 | 4 4 | 5 4 | 3 4 | 5 4 |  |  | 报警后首次侧防 | 8 4 |
| 防区5 | 1 5 | 2 5 | 4 5 | 5 5 | 3 5 | 5 5 |  |  | 自动通讯测试 | 8 5 |
| 防区6 | 1 6 | 2 6 | 4 6 | 5 6 | 3 6 | 5 6 |  |  | 手动通讯测试 | 8 6 |
| 电池低压 | 6 6 | 7 6 |  |  |  |  |  |  | 退出错误 | 8 7 |
| 交流电故障 | 6 1 | 7 1 |  |  | 成功发送报告 |  | 发送报告失败 |  | 最近布防 | 8 8 |
| 系统故障 | 6 2 | 7 2 |  | 远程编程 | 6 | 3 | 7 3 |  |  |  |
| 系统测试 | 6 5 | 7 5 |  | 本地编程 | 6 | 4 | 7 4 |  |  |  |
| 键盘火警 | 9 9 | 9 1 |  | 键盘救护警 | 9 | 2 |  |  |  |  |
| 保险丝故障 | 6 6 | 7 6 |  | 键盘紧急警 | 9 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 胁持警 | 9 | 4 |  |  |  |  |

## 8.3 发送数值

高速 4 /9格式

事件数据代码表示如下：

1= 新事件，3= 复位，5=正常，6=事件仍存在。

这些代码在事件数据栏中的位置，表示相应防区 ( 1-6 )的状态。

事件类型识别码显示如下：

1=紧急，2=撤防，3=旁路，4=布防，5=故障，6=系统信息，7=报警，9=通讯器测试

| 报告 | 事件数据 12345678 | 事件类型 | 注解 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防区盗警 | 15555555 | 7 | 防区 1 有新的报警 |  |
| 防区火警 | 15555555 | 7 | 防区 1 有新的报警 |  |
| 键盘火警 | 15555555 | 1 | 只设置了事件数据 1 |  |
| 键盘火警复位 | 35555555 | 1 | 在一些接收器上与胁持相同 |  |
| 键盘求助 | 15555555 | 1 | 只设置了事件数据 1 |  |
| 键盘紧急 | 15555555 | 1 | 只设置了事件数据 1 |  |
| 防区盗警复位 | 35555555 | 7 | 防区 1 已复位 |  |
| 防区火警复位 | 35555555 | 7 | 防区 1 已复位 |  |
| 防区盗警故障 | 15555555 | 5 | 防区 1 发送故障报告 |  |
| 防区火警故障 | 15555555 | 5 | 防区 1 发送故障报告 |  |
| 防区盗警故障复位 | 35555555 | 5 | 防区 1 发送故障复位报告 |  |
| 防区火警故障复位 | 35555555 | 5 | 防区 1 发送故障复位报告 |  |
| 撤防报告 | 82222222 | 2 | 用户 #8撤防，事件地址 1报告用户号，其它都等于2。 |  |
| 布防报告 | 84444444 | 4 | 用户 #8布防，事件地址 1报告用户号，其它都等于4。 |  |
| 胁持报告 | 15555555 | 1 | 只设置事件数据 1。使用胁持PIN撤防时，发送此报告。 |  |
| 报警报告后首次撤防 | 82222222 | 2 | 与撤防报告相同 |  |
| 电池低压 | 51555555 | 6 | 系统电池低压，系统报告的 2 频道 |  |
| 电池低压复位 | 53555555 | 6 | 系统电池低压，系统报告的 2 频道 |  |
| AC断电 | 15555555 | 6 | AC断开，系统报告的1 频道 |  |
| AC 断电复位 | 35555555 | 6 | AC断开。系统报告的 1 频道 |  |
| 自动测试报告 | 55555555 | 9 | 带防区报警信息的通讯器测试 |  |
| 通讯器测试报告 | 55555555 | 9 | 带防区报警信息的通讯器测试 |  |
| 遥控编程成功报告 | 55555535 | 6 | 无正式设置，系统报告 7频道 |  |
| 遥控编程失败报告 | 55555515 | 6 | 无正式设置，系统报告 7频道 |  |
| 本地编程成功报告 | 55555535 | 6 | 无正式设置，系统报告 7频道 |  |
| 本地编程失败报告 | 55555515 | 6 | 无正式设置，系统报告 7频道 |  |
| 键盘监察失败报告 | 55155555 | 6 | 系统故障，系统报告 3 频道 |  |
| 键盘监察复位报告 | 55355555 | 6 | 系统故障，系统报告 3 频道 |  |
| 保险丝故障报告 | 55155555 | 6 | 系统故障，系统报告 3 频道 |  |
| 保险丝复位报告 | 55355555 | 6 | 系统故障，系统报告 3 频道 |  |
| 退出错误报告 | N/A | N/A | 格式不支持此报告 |  |
| 最近布防报告 | N/A | N/A | 格式不支持此报告 |  |
| 系统测试开始报告 | 55555551 | 6 | 步行测试，系统报告 8 频道 |  |
| 系统测试结束报告 | 55555553 | 6 | 步行测试，系统报告 8 频道 |  |
| 不明的系统故障 | 55155555 | 6 | 系统故障，系统报告 3 频道 |  |
| 不明的系统故障复位 | 55355555 | 6 | 系统故障，系统报告 3 频道 |  |
| 盗警防区旁路 | 15555555 | 3 | 防区 1 已旁路 |  |
| 火警防区旁路 | 15555555 | 3 | 防区 1 已旁路 |  |
| 盗警防区旁路复位 | 35555555 | 3 | 防区 1 不再旁路 |  |
| 火警防区旁路复位 | 35555555 | 3 | 防区 1 不再旁路 |  |
| 通讯器故障 | 55551555 | 6 | 通讯器故障，系统报告 5频道 |  |
| 通讯器故障复位 | 55553555 | 6 | 通讯器故障，系统报告 5频道 |  |

Contact ID 格式

| 报告 | CID事件代码 | CID数据区域 |  | 报告 | CID事件代码 | CID数据区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防区盗警 | 130 | 防区号 |  | 部分布防 | 456 | User# |
| 防区火警 | 110 | 防区号 |  | 报警报告后首次撤防 | 406 | 无 |
| 键盘火警 | 110 | 000 |  | 电池低压 | 302 | 无 |
| 键盘火警复位 | 110 复位 | 000 |  | 电池低压复位 | 302 复位 | 无 |
| 键盘特别事故 | 122 | 无 |  | AC断电 | 301 | 无 |
| 键盘紧急 | 123 | 无 |  | AC断电复位 | 301 复位 | 无 |
| 防区盗警复位 | 130 复位 | 防区号 |  | 系统正常测试报告 | 602 | 无 |
| 防区火警复位 | 110 复位 | 防区号 |  | 通讯器测试报告 | 601 | 无 |
| 防区盗警故障 | 370 | 防区号 |  | 遥控编程成功报告 | 412 | 无 |
| 防区火警故障 | 373 | 防区号 |  | 遥控编程失败报告 | 413 | 无 |
| 防区盗警故障复位 | 370 复位 | 防区号 |  | 本地编程成功报告 | 306 | 无 |
| 防区火警故障复位 | 373 复位 | 防区号 |  | 本地编程失败报告 | 306 复位 | 无 |
| 撤防报告 | 401 | User# |  | 键盘监察失败报告 | 330 | 键盘号* |
| 布防报告 | 401 | User# |  | 键盘监察复位 | 330 复位 | 无 |
| 胁持报告 | 121 | 000 |  | 保险丝故障报告 | 300 | 无 |
| 保险丝复位 | 300 复位 | 无 |  | 旁路盗警防区 | 573 | 防区号 |
| 退出错误报告 | 457 | 无 |  | 旁路火警防区 | 571 | 防区号 |
| 最近布防报告 | 459 | 无 |  | 盗警防区旁路复位 | 573 复位 | 防区号 |
| 系统测试开始报告 | 607 | 无 |  | 火警防区旁路复位 | 571 复位 | 防区号 |
| 系统测试结束报告 | 607 复位 | 无 |  | 通讯主机故障 | 354 | 无 |
| 系统故障不确定 | 300 | 无 |  | 通讯主机故障复位 | 354 复位 | 无 |
| 系统故障不确定复位 | 300 复位 | 无 |  |  |  |  |

SIA 格式

| 报告 | SIA事件代码 SIA工作数据 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防区盗警 |  | B | A |  | 防区号 |  |
| 防区火警 |  | F | A |  | 防区号 |  |
| 键盘火警(A) |  | F | A |  | 000 |  |
| 键盘火警复位(A) |  | F | R |  | 000 |  |
| 键盘救护警(1, 3或B) |  | Q | A |  | 无 |  |
| 键盘紧急报警(*, #或C) |  | P | A |  | 无 |  |
| 防区盗警复位 |  | B | R |  | 防区号 |  |
| 防区火警复位 |  | F | R |  | 防区号 |  |
| 防区盗警故障 |  | B | T |  | 防区号 |  |
| 防区火警故障 |  | F | T |  | 防区号 |  |
| 防区盗警故障复位 |  | B | J |  | 防区号 |  |
| 防区火警故障复位 |  | F | J |  | 防区号 |  |
| 防区旁路报告 |  | B | B |  | 防区号 |  |
| 防区旁路复位 |  | B | U |  | 防区号 |  |
| 撤防报告 |  | O | P |  | User# |  |
| 布防报告 |  | C | L |  | User# |  |
| 胁持报告 |  | H | A |  | 000 |  |
| 部分布防报告 |  | C | G |  | User# |  |
| 报警后首次撤防报告 |  | O | R |  | 无 |  |
| 电池低压 |  | Y | T |  | 无 |  |
| 电池低压复位 |  | Y | R |  | 无 |  |
| 交流电断开 |  | A | T |  | 无 |  |
| 交流电复位 |  | A | R |  | 无 |  |
| 自动通讯测试报告 |  | R | P |  | 无 |  |
| 人工通讯测试报告 |  | R | X |  | 无 |  |
| 远端编程成功报告 |  | R | S |  | 无 |  |
| 远端编程失败报告 |  | R | U |  | 无 |  |
| 本地编程成功报告 |  | Y | G |  | 无 |  |
| 本地编程失败报告 |  | Y | F |  | 无 |  |
| EEPROM检测失败或键盘监察失败报告 |  | E | T |  | 无 |  |
| EEPROM检测复位或键盘监察复位报告 |  | E | R |  | 无 |  |
| 辅助电源故障报告 |  | Y | P |  | 无 |  |
| 辅助电源复位报告 |  | Y | Q |  | 无 |  |
| 退出错误报告 |  | E | E |  | 无 |  |
| 最近布防报告 |  | C | R |  | 无 |  |
| 系统测试开始报告 |  | T | S |  | 无 |  |
| 系统测试结束报告 |  | T | E |  | 无 |  |
| 不明的系统故障 |  | U | T |  | 无 |  |
| 不明的系统故障复位 |  | U | J |  | 无 |  |

迪信安保器材(香港)有限公司

地址：香港沙田安耀街2号新都广场12楼

电话：(852)2635-2815

传真：(852)2648-7986

E-mail：marketing@detectionsys.com.hk

SUNSTAR商斯达实业集团是集研发、生产、工程、销售、代理经销 、技术咨询、信息服务等为一体的高科技企业，是专业高科技电子产品生产厂家，是具有10多年历史的专业电子元器件供应商，是中国最早和最大的仓储式连锁规模经营大型综合电子零部件代理分销商之一,是一家专业代理和分銷世界各大品牌IC芯片和電子元器件的连锁经营綜合性国际公司。在香港、北京、深圳、上海、西安、成都等全国主要电子市场设有直属分公司和产品展示展销窗口门市部专卖店及代理分销商，已在全国范围内建成强大统一的供货和代理分销网络。 我们专业代理经销、开发生产电子元器件、集成电路、传感器、微波光电元器件、工控机/DOC/DOM电子盘、专用电路、单片机开发、MCU/DSP/ARM/FPGA软件硬件、二极管、三极管、模块等，是您可靠的一站式现货配套供应商、方案提供商、部件功能模块开发配套商。专业以现代信息产业（计算机、通讯及传感器）三大支柱之一的传感器为主营业务，专业经营各类传感器的代理、销售生产、网络信息、科技图书资料及配套产品设计、工程开发。我们的专业网站——中国传感器科技信息网（全球传感器数据库） www.SENSOR-IC.COM 服务于全球高科技生产商及贸易商，为企业科技产品开发提供技术交流平台。欢迎各厂商互通有无、交换信息、交换链接、发布寻求代理信息。欢迎国外高科技传感器、变送器、执行器、自动控制产品厂商介绍产品到 中国，共同开拓市场。本网站是关于各种传感器-变送器-仪器仪表及工业自动化大型专业网站,深入到工业控制、系统工程计 测计量、自动化、安防报警、消费电子等众多领域，把最新的传感器-变送器-仪器仪表买卖信息,最新技术供求,最新采购商,行业动态，发展方向，最新的技术应用和市场资讯及时的传递给广大科技开发、科学研究、产品设计人员。本网站已成功为石油、化工、电力、医药、生物、航空、航天、国防、能源、冶金、电子、工业、农业、交通、汽车、矿山、煤炭、纺织、信息、通信、IT、安防、环保、印刷、科研、气象、仪器仪表等领域从事科学研究、产品设计、开发、生产制造的科技人员、管理人员 、和采购人员提供满意服务。 我公司专业开发生产、代理、经销、销售各种传感器、变送器、敏感元器件、开关、执行器、仪器仪表、自动化控制系统： 专门从事设计、生产、销售各种传感器、变送器、各种测控仪表、热工仪表、现场控制器、计算机控制系统、数据采集系统、各类环境监控系统、专用控制系统应用软件以及嵌入式系统开发及应用等工作。如热敏电阻、压敏电阻、温度传感器、温度变送器、湿度传感器、 湿度变送器、气体传感器、 气体变送器、压力传感器、 压力变送、称重传感器、物（液）位传感器、物（液）位变送器、流量传感器、 流量变送器、电流（压）传感器、溶氧传感器、霍尔传感器 、图像传感器、超声波传感器、位移传感器、速度传感器、加速度传感器、扭距传感器、红外传感器、紫外传感器、 火焰传感器、激光传感器、振动传感器、轴角传感器、光电传感器、接近传感器、干簧管传感器、继电器传感器、微型电泵、磁敏（阻）传感器 、压力开关、接近开关、光电开关、色标传感器、光纤传感器、齿轮测速传感器、 时间继电器、计数器、计米器、温控仪、固态继电器、调压模块、电磁铁、电压表、电流表等特殊传感器 。 同时承接传感器应用电路、产品设计和自动化工程项目。

更多产品请看本公司产品专用销售网站:

商斯达中国传感器科技信息网：http://www.sensor-ic.com/

商斯达工控安防网：http://www.pc-ps.net/

商斯达电子 元器件网：http://www.sunstare.com/

商斯达微波光电产品网:HTTP://www.rfoe.net/

商斯达消费电子产品网://www.icasic.com/

商斯达军工产品网:http://www.junpinic.com/

商斯达实业科技产品网://www.sunstars.cn/传感器销售热线：

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室

电话：0755-83607652 83376489 83376549 83370250   83370251   82500323

传真：0755-83376182  （0）13902971329  MSN: SUNS8888@hotmail.com

邮编：518033   E-mail:szss20@163.com     QQ: 195847376

深圳赛格展销部：深圳华强北路赛格电子市场2583号 电话：0755-83665529   13823648918

技术支持: 0755-83394033 13501568376

欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘 ；产品凡多，未能尽录，欢迎来电查询。

北京分公司：北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号

TEL：010-81159046  82615020  13823791822  FAX：010-62543996

上海分公司：上海市北京东路668号上海賽格电子市场D125号

TEL：021-28311762  56703037  13823676822  FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所)

西安劳动南路88号电子商城二楼D23号

TEL：029-81022619  13072977981  FAX:029-88789382